## 9315_покупка
CВОДНЫЙ РЕЕСТР ЗАЯВОК НА ПОКУПКУ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ
Торговая сессия 16.09.2026 №14127 кабельно-проводниковая продукция на внутренний рынок
Наименование товара | Типоразмер | Марка | Стандарт | Валюта | Цена без НДС | Количество/объем | Единица измерения | Условия поставки | Условия оплаты | Дополнительная информация
Кабель плоский для лифтов и подъемников | 18х0,75 | КПЛ | ТУ 3548-003-17512508-96 | BYN | 7 | 50000 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Могилев | Оплата в течение 60 банковских дней по факту поставки | Допускается ТУ 27.32.13-001-88837898-2020. -кабели должны соответствовать требованиям ТР ТС 004/2011; -изоляция и оболочка кабеля должны быть выполнены из самозатухающего поливинилхлоридного пластиката (кабель не должен распространять горение при одиночной прокладке); -кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры +40 градусов С; -кабели должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры 0 градусов С; -номинальное напряжение – не менее 400В постоянного и переменного (50/60 Гц) тока; -электрическая прочность изоляции должна быть достаточной, чтобы выдерживать требуемое испытательное напряжение 2000 В при переменном токе в течение 5 минут; -материал токопроводящей жилы – медь; -форма сечения кабеля – плоский; - кабели не должны иметь обрывов жил, экрана и контактов между жилами и экраном; - электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 градусов С, должно соответствовать требованиям ГОСТ 22483-2012; - электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины, должно быть не менее 0,1 МОм при эксплуатации и хранении; - кабели должны быть стойкими к многократным перегибам. Число возвратно-поступательных движений при ускоренных испытаниях по ГОСТ 12182-80 должно составлять не менее 175000; - кабели должны быть статически гибкими; - поливинилхлоридная изоляция и оболочка кабелей должна иметь прочность при растяжении не менее 12,5 МПа и относительное удлинение при разрыве не менее 150%. Изменение показателей после старения должно быть не более, чем на ±20% от исходных величин; - токопроводящие жилы проводов должны соответствовать классу 5 по ГОСТ 22483-2012. Соседние жилы должны иметь поочередно левое и правое направление скрутки. Пайка или сварка жил в одном сечении не допускается; - кабели должны быть стойкими к скручиванию. Кабель длиной 35м не должен закручиваться вокруг своей оси более, чем на 8?. - внутренняя оболочка не должна свариваться с изоляцией и при разделке кабеля должна легко отделяться без повреждения изоляции жил. Между изоляцией и оболочкой обязательно наличие равномерного слоя специализированного материала, предназначенного для свободного отделения оболочки кабеля от изолированных жил (например, тальк). После разделки кабеля не допускается скручивание и растяжение жил, а также растяжение изоляции; - наличие четкой маркировки на оболочке кабеля, выполненной методом чернильно-струйной печати или лазерным методом по всей длине с интервалом не более 500мм. Маркировка должна содержать: марка кабеля, маркоразмер, наименование или кодовое обозначение изготовителя, месяц и год изготовления кабеля, страна происхождения, метраж. Наличие четкой маркировки порядкового номера на жилах; - наличие в кабеле вспарывающих нитей, расположенных на стороне нанесения маркировки. Нити при разделке кабеля не должны обрываться; - наличие на внешней оболочке кабеля легкоразличимых технологических канавок (перемычек) разделяющих группы жил; - максимальная длина свободно подвешенных кабелей 50м. Должно быть предусмотрено исполнение кабеля на длину свободного провиса 75м; - толщина кабеля не более 4,5 мм; - номинальная толщина оболочки должна быть не менее 0,8мм. На поверхности оболочки не должно быть проминов, вмятин, наплывов, утолщений и ребристости, выводящих размеры кабеля за предельно допустимые; - номинальная радиальная толщина изоляции токопроводящих жил кабелей должна быть не менее 0,5 мм; - срок службы кабелей не менее 15 лет; - кабели, необходимые при производстве лифтового оборудования: 6х0,75; 18х0,75; - ширина кабеля: 6х0,75 – не более 19,1 мм, 18х0,75 – не более 51 мм.
Провод установочный | 18х0,5 | ПУВПГ | ТУ 3551-004-17512508-2001 | BYN | 5 | 50000 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Могилев | Оплата в течение 60 банковских дней по факту поставки | -провода должны соответствовать требованиям ТР ТС 004/2011 (с предоставлением сертификата); -изоляция провода должна быть выполнена из самозатухающего поливинилхлоридного пластиката (провод не должен распространять горение при одиночной прокладке); -провода должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры +40 градусов С; -провода должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры 0 градусов C; -класс гибкости провода – не менее 3 по ГОСТ 22483-2012; -номинальное напряжение – не менее 400В постоянного и переменного (50/60 Гц) тока; -электрическая прочность изоляции должна быть достаточной, чтобы выдерживать требуемое испытательное напряжение 2000 В при переменном токе в течение 5 минут; -провода должны быть стойкими к монтажным изгибам на угол ±90 градусов; -на поверхности изоляции не должно быть трещин, вмятин, наплывов и утолщений, выводящих толщину изоляции и толщину провода ща предельные значения. Допускается незначительная шероховатость поверхности провода; -номинальная толщина изоляции должна быть не менее 0,5 мм; -номинальная толщина разделительной перемычки должна быть не менее 0,5 мм; -наличие четкой маркировки на оболочке кабеля, выполненной методом чернильно-струйной печати или лазерным методом по всей длине с интервалом не более 500мм. Маркировка должна содержать: марка кабеля, маркоразмер, наименование или кодовое обозначение изготовителя, месяц и год изготовления кабеля, страна происхождения, метраж; - провода должны легко разделяться вдоль разделительной перемычки без нарушения целостности изоляции. Разделка производится путем вытягивания группы жил (9х9); - наличие маркировки на первой жиле (стартовой жилы) по всей длине; -материал токопроводящей жилы – медь; -форма сечения провода – плоский; -провода не должны иметь обрывов жил; -электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, пересчитанное на 1 км. длины и температуру 20 градусов С, должно соответствовать требованиям ГОСТ 22483-2012; -электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины, должно быть не менее 0,1 Мом при эксплуатации и хранении; -провода должны быть стойкими к монтажным изгибам при пониженной температуре; -срок службы проводов не менее 15 лет. - ширина провода: 18х0,5 – не более 40 мм.
Кабель силовой | 1х185/25 - 10 | АПвПуг | рассматриваются различные стандарты | BYN | 23 | 14400 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гродно | Оплата в течение 30 банковских дней по факту поставки | Принимается на склад с сертификатом, паспортом качества. Импортного производства принимается на склад с протоколом испытания из независимой лаборатории РБ. Длинами: 6х1890м и 3х1020м. Толеранс по длине не допускается
Кабель силовой | 3х240,0 - 1,00 кВ | ВВГнг(А)-LS | рассматриваются различные стандарты | BYN | 295 | 530 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Минск | Оплата в течение 15 банковских дней по факту поставки
Кабель силовой | 3х240,0 - 1,00 кВ | ВВГнг(А)-LS | рассматриваются различные стандарты | BYN | 295 | 530 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Минск | Предоплата 100% в течение 10 банковских дней с момента регистрации договора на бирже
Кабель силовой | 3х120,0/25 - 10,0 кВ | АПвПу2г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 60.18 | 2655 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Минский район | Оплата в течение 40 банковских дней по факту поставки | Максимальными намотками на барабан. Толеранс не допускается
Кабель силовой | 3зх185-5мк+3х35(PE)-1 | ККЗ ЭМС ВЭмл-мВнг(А)-LS | рассматриваются различные стандарты | BYN | 583.59 | 2960 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Гродно | Оплата в течение 20 банковских дней по факту поставки | Рассматривается аналог VICABMINE EMC КГВЭмВнг(А)-LS 3х185+3х95/3-0,6/1. При указании ссылки на ТУ обязательно необходимо указывать ссылку на конкретный ГОСТ. Предоставление при поставке сертификата ТРТС.В случае поставки некачественного товара (по результатам входного контроля) и несоответствующего требуемым характеристикам, товар подлежит возврату Продавцу (транспортом и за счет Продавца), при этом Продавец компенсирует Покупателю расходы по входному контролю, а также оплачивает штраф в размере 10% от стоимости некачественного товара. Данный штраф не взыскивается, если Продавец произведет замену некачественного товара на товар соответствующего качества в 30-ти дневный срок с момента получения уведомления от Покупателя. За несвоевременную замену товара Продавец оплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости товара.В случае отказа от поставки товара Продавец уплачивает Покупателю 20% от стоимости товара.Заезд автотранспорта на территорию предприятия Покупателя, осуществляется строго с грузами, предназначающимися Покупателю. Автотранспорт должен иметь действующий техосмотр.Запрещен внос (ввоз) и использование на территории Покупателя смартфонов, планшетов и других устройств с функциями фото- видеофиксации и подключением к сети Интернет
Кабель силовой | 3х120/25-10 | АПвПу2г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 60.18 | 2655 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Витебск | Оплата в течение 50 банковских дней по факту поставки | Максимальными намотками на барабаны. Толеранс НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Кабель силовой | 3х120,0/25 - 10,0 кВ | АПвПу2г | рассматриваются различные стандарты | BYN | 60.18 | 2655 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Витебск | Оплата в течение 50 банковских дней по факту поставки | Максимальными намотками на барабаны. Толеранс НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Кабель силовой | 4х185,0 - 1,00 кВ | АВБбШв | рассматриваются различные стандарты | BYN | 41.14 | 5958 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Дзержинский район | Оплата в течение 25 банковских дней по факту поставки | При поставке товара необходимо обязательно предоставить сопроводительные документы (паспорта, сертификаты качества изготовителя, сертификат соответствия, декларация о соответствии на продукцию или техническое свидетельство), протоколы испытаний каждого барабана кабельной продукции, выданные аккредитованной лабораторией для прохождения входного контроля в соответствии с действующим Положением о проведении входного контроля кабельной продукции. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего договора подлежат разрешению в экономическом суде Минской области. Материальное и процессуальное право законодательство Республики Беларусь. Досудебный претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензии 15 (пятнадцать) календарных дней. В случае неоплаты или несвоевременной оплаты стоимости товара при поставке товара на условиях отсрочки платежа Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты, но не более 3% от суммы неисполненного обязательства. В случае недопоставки или несвоевременной поставки Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного (несвоевременно поставленного) товара за каждый день просрочки поставки. Источник финансирования – собственные и/или кредитные средства. Если в соответствии с заключенным кредитным договором на финансирование данной закупки Покупатель будет вынужден вернуть кредитные средства банку за нецелевое использование кредитных средств, выразившееся в нарушении Поставщиком сроков поставки или иных условий договора, Поставщик обязуется оплатить штраф в размере 10% от суммы возвращенного кредита в течение 3(трех) банковских дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя