|  |
| --- |
|  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на закупку товара (кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена 10кВ)**

1. **Перечень закупаемых товаров, их потребительские и технические показатели (характеристики), описание технических показателей (характеристик) закупаемых товаров:**

*Таблица №1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование, тип, марка** | **Количество, м** | **Примечание** |
| 1 | Кабель силовой с круглыми многопроволочными уплотненными медными жилами. Изоляция из сшитого полиэтилена увеличенной толщины, двойная герметизация водоблокирующими лентами и алюмополимерной лентой. Экран из медных проволок, поверх которых наложена медная лента  ПвПу2г 1х300мк/25-10 | 33 240 | Рассматриваются различные стандарты |

1. **Количество (объем) закупаемых товаров:**

Поставка осуществляется максимальными строительными длинами на барабанах № 22.

Кабель на всем протяжении должен иметь метровые отметки (тиснением или краской).

1. **Срок и порядок поставки товаров:**

Поставка кабельной продукции на объект должна осуществляться по следующему графику:

16 940 м - поставка в период с 01.02.2026 по 10.02.2026;

16 300 м - поставка в период с 01.03.2026 по 10.03.2026.;

Порядок поставки: силами и за счет Поставщика на объект строительства.

1. **Место доставки с указанием точного адреса:**

Республика Беларусь, Гродненская область, Островецкий район, Ворнянский с/с, производственная база ГП «Белорусская АЭС».

1. **Требования, предъявляемые к товару (качество, гарантийные обязательства, год выпуска товара, необходимость шефмонтажа и иные требования), перечень документов, которые участник должен предоставить в качестве подтверждения соответствия товара, установленным требованиям:**

* Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
* Гарантийный срок - 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента поставки.
* Полный срок службы: 30 лет, не менее.

При поставке кабеля поставщик предоставляет:

* Копии протоколов приемо-сдаточных испытаний (паспортов качества) завода-изготовителя.
* Документы, подтверждающие соответствие поставляемой продукции (сертификаты соответствия, декларации о соответствии ТР ТС и проч.).
* Протоколы испытаний образцов кабеля, отобранных с каждой партии поставленной продукции. Испытания должны быть проведены в лаборатории, аккредитованной национальной системой аккредитации Республики Беларусь на соответствие СТБ IEC 60502-2-2018 пунктов/подпунктов 5; 6.2; 7.2; 7.3; 10.1; 10.2; 14; 16.2; и на соответствие ГОСТ 34834-2022 пунктов/подпунктов 5.2.1.3; 5.2.1.5; 5.2.1.6; 5.2.1.8; 5.2.1.9; 5.2.1.14; 5.2.1.15; 5.2.1.17; 5.2.1.21; 5.2.1.22; 5.2.7; 5.2.2.1; 5.2.2.2.
* Шефмонтаж и шеф-наладка не требуются.

1. **Иные сведения, необходимые для организации и проведения процедуры закупки в соответствии с настоящей Инструкцией:**

Поставщик обязуется за свой счет вывезти с объекта пустые барабаны из-под поставленной им кабельной продукции.