ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ

В.2 Волоконно-оптические кабели должны:

– соответствовать требованиям СТБ 1201 и ТУ завода-изготовителя на кабели конкретных марок (п. 5.1 СТБ 1201);

– соответствовать требованиям ГОСТ 31565 для кабелей, предназначенных для внутренней прокладки (в зданиях и сооружениях);

– иметь ОВ с наружным диаметром 250 мкм, первичные защитные покрытия которых должны иметь различные цвета и компоненты которых не должны влиять на оптические и физические характеристики волокон в течение всего срока их службы;

– иметь срок службы кабелей не менее 25 лет (п. 5.6 СТБ 1201);

– иметь на внешней оболочке кабелей маркировку (условное обозначение) в соответствии с ГОСТ 18690 четкую и прочную, нанесенную контрастными цветами (на черном фоне белым цветом, на белом фоне черным цветом), которая должна сохраняться на протяжении всего срока службы кабеля (п. 5.9.2 СТБ 1201);

– иметь следующее содержание маркировки (условного обозначения): название предприятия-изготовителя, год изготовления и мерные метки, нанесенные лазерным способом или тиснением (погрешность в сторону уменьшения между мерными метками не допускается);

Примечание: Нанесение маркировки каплеструйным методом не допускается, за исключением кабелей с наружным диаметром до 6 мм включительно.

– не иметь устойчивых петель, образующихся при свободной выкладке кабеля, при этом диаметр петель (колец) должен быть не меньше диаметра шейки барабана на котором осуществлялась поставка (транспортировка) кабельно-проводниковой продукции, согласно ГОСТ 18690 (п. 4.2.1 Деревянные барабаны должны соответствовать ГОСТ 5151, металлические и полимерные – технической документации завода изготовителя).

Примечание: При размотке кабеля с барабана, установленного на отдающее устройство с регулируемым натяжением, не должно происходить осевого кручения кабеля.

В.2.1.1 ВОК бронированный модульного исполнения с центральным силовым элементом из стеклопластикового прутка (ВОК с ЦСЭ - стеклопластик) должен:

– предназначен для прокладки кабелей с емкостью более 16 ОВ по воздуху (подвес);

– иметь бронепокров из стеклонитей;

– иметь толщину наружной оболочки не менее 1,5 мм;

– иметь параметры, характеризующие стойкость к механическим воздействиям:

а) допустимая растягивающая нагрузка - не менее 4,0 кН;

б) допустимая раздавливающая нагрузка - не менее 0,3 кН/см;

в) начальная энергия (стойкость к удару) - не менее 5 Дж;

– иметь следующую цветовую кодировку (окраску)

а) цвета модулей: синий, красный (наравляющий), натуральный, натуральный;

б) цвета оптических волокон: синий, оранжевый, зеленый, коричневый, серый, белый, красный, черный.

ВОК N (m * n) с (7) в грунте (G.652.D) –, где N - общее количество ОВ, m – количество ОМ, n – количество ОВ в ОМ, с - ЦСЭ из стеклопластиковых прутков, 7 - допустимая растягивающая нагрузка в кН (наименование для приложений к протоколам биржевых торгов и спецификациям закупки кабельно-проводниковой продукции, согласно потребности филиалов).