Общие технические требования:

Кабель (витая пара) типа UTP / FTP категории 5е, 6е – для эксплуатации в сетях абонентского доступа в частотном диапазоне до 100 МГц (5е категории), до 250 МГц (6е категории) / то же с одним общим внешним экраном, должен соответствовать международному стандарту IEC 61156-5: 2020 © IEC 2020 (Edition 3.0 2020-04) и следующим требованиям, отраженным в таблице В.7:

Таблица В.7

| Параметры (при температуре 20°С) | 5е | 6е |
| --- | --- | --- |
| Электрическое сопротивление двух жил рабочей пары постоянному току, не более Ом/100м | 19,0 | 16,0 |
| Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100м,не более % | 1,0 | 1,0 |
| Электрическое сопротивление изоляции жил, не менее МОм х км | 5 000 | 5 000 |
| Электрическая ёмкость рабочей пары, не более нФ/100м | 5,6 | - |
| Емкостная асимметрия пары относительно земли при частоте 0,8 - 1 КГц, не более, пФ/км | - | 160 |
| Волновое сопротивление в диапазоне частот: от 4 до 100 МГц от 100 до 250 МГц | 100± 15Ом - | 100±15Ом 100±22Ом |

Передаточные характеристики кабелей с витой парой (при температуре 20°С) должны соответствовать следующим требованиям, отраженным в таблице В.7.1:

Таблица В.7.1

| Характеристика | Частота, МГц | Норма для категории |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 5е | 6 | 6е |
| Собственное затухание (Attenuation), не более, дБ/100 м | 1* 4 10 16 20 31,25 62,50 100 125 200 250 300 500 | 2,1 4,3 6,6 8,2 9,2 11,8 17,1 22,0 - - - - - | 2,1 4,1 6,5 8,3 9,3 11,7 17,0 22,0 24,9 32,4 - - - | 2,1 3,8 6,0 7,6 8,5 10,7 15,5 19,9 22,5 29,1 33,0 - - | 2,0 3,7 5,9 7,4 8,3 10,4 14,9 19,0 21,4 27,5 31,0 34,2 50,1 |
| Переходное затухание между цепями на ближнем конце кабеля (NEXT), не менее, дБ/100 м | 1* 4 10 16 20 31,25 62,50 100 125 200 250 300 500 | 62,0 53,0 47,0 44,0 42,0 40,0 35,0 32,0 - - - - - | 65,3 56,3 50,3 47,2 45,8 42,9 38,4 35,3 - - - | 72,7 63,0 56,6 53,2 51,6 48,5 44,4 39,9 38,3 34,8 33,1 - - | 75,0 66,3 60,3 57,2 55,8 52,9 48,4 45,3 43,8 40,8 39,3 38,1 34,8 |
| Защищенность цепи на дальнем конце кабеля (EL-FEXT), не менее, дБ/100 м | 1* 4 10 16 20 31,25 62,50 100 125 200 250 300 500 | 61,0 49,0 41,0 37,0 35,0 31,0 25,0 21,0 - - - - - | 63,2 51,2 43,2 39,1 37,2 33,3 27,3 23,2 - - - | 65,0 53,0 45,0 41,9 39,0 35,0 29,0 25,0 23,0 19,0 17,0 - - | 68,0 56,0 48,0 43,9 42,0 38,1 32,1 28,0 26,1 22,0 20,0 18,5 14,0 |
| Затухание отражения (RL), не менее, дБ/100 м | 1* 4 10 16 20 31,25 62,50 100 125 200 250 300 500 | 17,0 19,0 20,0 20,0 20,0 18,6 16,5 15,1 - - - - - | 20,0 23,0 25,0 25,0 25,0 23,6 21,5 20,1 - - - | 20,0 23,0 25,0 25,0 25,0 23,6 21,5 20,1 19,4 18,0 17,3 - - | 20,0 23,0 25,0 25,0 25,0 23,6 21,5 20,1 19,4 18,0 17,3 16,8 14,7 |

Кабель может содержать 1, 2 или 4 пары из однопроволочных или многопроволочных токопроводящих жил (из медной мягкой или медной лужёной проволоки). Поверх токопроводящих жил должна быть наложена изоляция из полиэтилена. Две изолированные жилы («а» и «б») разного цвета должны быть скручены в пару однонаправленной скруткой.

Номинальный диаметр токопроводящей жилы должен составлять:

- 24 AWG (0,511 мм) для категорий 5/5е

- 23 AWG (0,573 мм) для категорий 6/6а

Номинальный диаметр изолированной токопроводящей жилы должен составлять:

для 24 AWG - 0,92±0,5 мм;

для 23 AWG – 0.98±0,5 мм.

Толщина оболочки кабелей должна быть не менее 0,50 мм.

Расцветка изоляции жил должна соответствовать указанной в таблице № В.7.2:

Таблица № В.7.2

| Условный номер пары в сердечнике | Обозначение и расцветка жил в паре |  |
| --- | --- | --- |
|  | a | b |
| 1 | Белый | Голубой (синий) |
| 2 |  | Оранжевый |
| 3 |  | Зеленый |
| 4 |  | Коричневый |

Допускается в паре нанесение цвета изоляции жилы «b» на изоляцию жилы «a» в виде поперечной или спиральной, продольной сплошной или прерывистой одной или более полосы.

Поверх скрученного сердечника из двух или четырех пар накладывают с перекрытием поясную изоляцию из полиэтилентерефталатной ленты, исходя из требований Заказчика к конструкции кабеля, оговариваемой при закупке кабельной продукции.

В кабелях марок F/UTP поверх сердечника должен быть наложен экран из алюмополимерной ленты толщиной не менее 0,05 мм и контактная проволока из медной или медной луженой проволоки диаметром не менее 0,4 мм. Коэффициент перекрытия металлополимерных лент не менее 5%.

Поверх сердечника или скрепляющей обмотки неэкранированных кабелей или общего экрана экранированных кабелей должна быть наложена оболочка из полиэтилена черного цвета для кабелей с индексом PE (для наружной прокладки), кабелей с индексом PVC – из ПВХ пластика серого или белого цвета (для внутренней прокладки).

Требования к механическим параметрам:

- прочность при разрыве оболочки должна быть не менее 9 МПа;

- прочность при разрыве оболочки после теплового старения должна быть не менее 70% исходного значения (протокол испытаний на данный параметр представляется изготовителем по дополнительному требованию Заказчика).

Строительная длина кабелей должна быть (500±10) м или (300±5) м при поставке на катушках; (300±5) м – при поставке в коробках и не менее 100 м при поставке в бухтах.

Конструкции высокочастотных медных кабелей связи парной скрутки

типа витая пара

1 - Экранная жила;

2 - Внешняя оболочка из ПВХ (PVC);

3 - Изоляция токопроводящей жилы;

4 - Токопроводящая жила;

5 - Общий экран для пар в кабеле из фольги или фольгированной алюмоленты;

6 - Индивидуальный экран для пары в кабеле из фольги или фольгированной алюмоленты;

7 - Крестообразный пластиковый разделитель пар (сепаратор, кордель);

8 - Внешняя оболочка из светостабилизированного полиэтилена (PЕ).