Приложение 11

Технические требования к кабелю КВПнг(А)-LS-5e 4х2х0,52 (или аналог)

Поставляемый кабель должен соответствовать международному стандарту IEC 61156-5: 2020 © IEC 2020 (Edition 3.0 2020-04).

Конструкция:

1. Восемь однопроволочных медных жил номинальным диаметром 0,52 мм.;

2. Изоляция из полиэтилена, наложенная на жилу до достижения номинального диаметра 0,92 мм.;

4. Изолированные жилы свиты в четыре пары;

5. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.

Технические характеристики:

1.	Номинальное переменное напряжение	145 В.;

2.	Испытательное переменное напряжение	700 В частотой 50 Гц.;

3.	Время выдержки при испытании	1 мин.;

4.	Волновое сопротивление	100±15 Ом на частоте 4,0.100 МГц.;

5.	Коэффициент затухания	:

не более 2,1 дБ/100 м. на частоте 1,0 МГц.;

не более 22 дБ/100 м. на частоте 100 МГц.;

не более 24,9 дБ/100 м. на частоте 125 МГц.;

6.	Сопротивление связи	не более 200 мОм/м на частоте 30 МГц.;

7.	Сопротивление пары жил при 20 °C	не более 19,0 Ом/100 м.;

8.	Сопротивление изоляции при 20 °C	не менее 5,0 ГОм•км.;

9.	Рабочая ёмкость	не более 56 нФ/км.;

10.	Строительная длина	не менее 100 м.;

11.	Минимальный радиус изгиба	8 наружных диаметров.;

12.	Диапазон рабочих температур	−50+70 °C;

13.	Срок службы	не менее 20 лет.

Требования к механическим параметрам:

1. Прочность при разрыве оболочки должна быть не менее 9 Мпа.;

2. Прочность при разрыве оболочки после теплового старения должна быть не менее 70% исходного значения (протокол испытаний на данный параметр представляется изготовителем по дополнительному требованию Заказчика);

3. Строительная длина кабелей должна быть (500±10)м. или (300±5)м. при поставке на катушках; (300±5) м. – при поставке в коробках.

В паспортах на кабельно-проводниковую продукцию должна быть указана информация:

1. Соответствовать п.п 5.9.6 - 5.9.9 СТБ 1201;

2. Маркоразмер (условное обозначение) кабеля;

3. Параметры, характеризующие стойкость к механическим воздействиям: допустимая растягивающая нагрузка, допустимая раздавливающая нагрузка;

4. Длина кабеля в метрах (с указанием начальной и конечной метражной маркировки);

5. Дата изготовления кабеля и наименование поставщика;

6. Штамп ОТК о приёмке;

7. Номер сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности.

Срок поставки 30 календарных дней.