## Лист1
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 7 | СПЕЦИФИКАЦИЯ № 7
№ п/п | ГОСТ, нормаль, № чертежа | Наименование | Размеры, мм | ед. изм | кол-во | Масса детали, кг | Общая масса, кг | Материал | КОД ТН ВЭД | Производитель | Цена за ед. без НДС бел.руб | Стоимость с НДС, бел.руб.
1 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 530х8,0 ГОСТ 20295 ПЭ 710 К52 тип 3 (17Г1С (У)) СТБ 2270-2012, труба экспандированная, выполненная из термообработанного листа | м.п. | 552 | 139.49 | 76998.48 | 17Г1С(У) | 7306 90 000 9
2 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой с редуктором | 530х8,0 ГОСТ 20295-85(17Г1С(У))-2500/2500-ПЭ710 кран полнопроходной DN500, PN 1,6 (16), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с герметичным редуктором, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник, с металлической заглушкой изоляции на штоке (высота штока с редуктором = 2500мм), труба ø530 мм К52 тип 3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 2 | 345.4 | 690.8 | 17Г1С(У) | 8481 80 819 9
3 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-530х8,0 ТС-583.000(17Г1С (У))-1300-ПЭ 710 СТБ 2270-2012, труба ø530 мм К52 тип 3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 24 | 276.2 | 6628.8 | 17Г1С(У) | 7307 93 110 0
4 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент | 530х8,0 ГОСТ 20295 (17Г1С(У))-1500-ПЭ 710 СТБ 2270-2012, труба ø530 мм К52 тип 3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 4 | 207 | 828 | 17Г1С(У) | 7306 90 000 9
5 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 530х8,0-325х6,0 ТС-592 (17Г1С)-отвод 45-325х6,0 ГОСТ 17375-2000/1700/800-ПЭ 710/450 СТБ 2270-2012, труба ø530 мм К52 тип 3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 2 | 362.5 | 725 | 17Г1С(У) / 20 | 7307 93 190 0
6 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 530х8,0-159х4,5 ТС-592 (17Г1С(У)) -отвод 45-159х4,5 ГОСТ 17375-2000/1600/600-ПЭ 710/250 СТБ 2270-2012, труба ø530 мм К52 тип 3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 2 | 307.5 | 615 | 17Г1С(У) / 20 | 7307 93 190 0
7 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 530х8,0-89х3,5 ТС-592 (17Г1С) -отвод 45-89х3,5 ГОСТ 17375-2000/1600/550-ПЭ 710/160 СТБ 2270-2012, труба ø530 мм К52 тип 3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 4 | 290.1 | 1160.4 | 17Г1С(У) / 20 | 7307 93 190 0
8 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 530х8,0-76х3,5 ТС-592 (17Г1С(У)) -отвод 45-76х3,5 ГОСТ 17375-2000/1600/550-ПЭ 710/140 СТБ 2270-2012, труба ø530 мм К52 тип 3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 6 | 288.2 | 1729.2 | 17Г1С(У) / 20 | 7307 93 190 0
9 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Э)530/710 | шт. | 118 | 18.3 | 2159.4 | Пенополиуретан | 3917
10 |  | Термоусаживаемая муфта | 710(Э) | шт. | 118 | 15.4 | 1817.2 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
11 | ТУ 3441-008-70843705-2008 | Лента сварная | 710 | шт. | 236 | 0.8 | 188.8 | Медь | 7409 11 000 0
12 |  | Лента сигнальная | (контрольная лента с предупреждающим текстом - "Внимание! Тепловые сети") | м.п. | 1266 | 0.01 | 12.66 | Полиэтилен | 3919 10 120 0
13 | ТУ РБ 37526406.001-99 | Мат компенсационный | МК-5,0-1000х1000х40 для Ду530/710 | шт. | 152 | 0.65 | 98.8 | Полиэтилен | 3926 90
14 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 325х6,0 ГОСТ 10705-80-В(20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ 450 СТБ 2252-2012 | м.п. | 13 | 62.19 | 808.47 | 20 | 7306 30 800 0
15 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой с редуктором | 325х6,0 ГОСТ 10705-В (20)-1500/1400-ПЭ 450 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной DN300, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с герметичным редуктором, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник, с металлической заглушкой изоляции на штоке (высота штока с редуктором = 1400мм) | шт. | 2 | 170.7 | 341.4 | 20 | 8481 80 819 9
16 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой с редуктором | 325х6,0 ГОСТ 10705-В (20)-1500/1700-ПЭ 450 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной DN300, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с герметичным редуктором, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник, с металлической заглушкой изоляции на штоке (высота штока с редуктором = 1700мм) | шт. | 2 | 170.7 | 341.4 | 20 | 8481 80 819 9
17 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 325х6,0-57х3,5 ГОСТ 17376 (20)-отвод 45-57х3,5 ГОСТ 17375-2000/1100/400-ПЭ 450/125 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 130.6 | 261.2 | 20 | 7307 93 190 0
18 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 325х6,0-325х6,0 ГОСТ 17376 (20)-отвод 45-325х6,0 ГОСТ 17375-2000/1300/750-ПЭ 450/450 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 191.6 | 383.2 | 20 | 7307 93 190 0
19 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент | 325х6,0 ГОСТ 10705-80 (20)-1500-ПЭ 450 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 92.7 | 185.4 | 20 | 7306 30 800 0
20 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент МЗИ | 325х6,0 ГОСТ 10705-В (20)-2200/625-ПЭ 450 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 141.3 | 282.6 | 20 | 7306 30 800 0
21 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Э)325/450 | шт. | 16 | 10.45 | 167.2 | Пенополиуретан | 3917
22 |  | Термоусаживаемая муфта | 450(Э) | шт. | 16 | 6.14 | 98.24 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
23 | ТУ 3441-008-70843705-2008 | Лента сварная | 450 | шт. | 38 | 0.35 | 13.3 | Медь | 7409 11 000 0
24 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)89/160 | шт. | 4 | 1.44 | 5.76 | Пенополиуретан | 3917
25 |  | Термоусаживаемая муфта | 160(Т) L=600мм | шт. | 4 | 0.93 | 3.72 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
26 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 89х3,5 ГОСТ 10705-В (20)-1500/3200-ПЭ 160 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник не менее 27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке) | шт. | 2 | 36.8 | 73.6 | 20 | 8481 80 819 9
27 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент МЗИ | 89х3,5 ГОСТ 10705-В (20)-2200/250-ПЭ 160 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 25.1 | 25.1 | 20 | 7306 30 770 8
28 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент МЗИ | 89х3,5 ГОСТ 10705-В (20)-3200/250-ПЭ 160 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 25.1 | 25.1 | 20 | 7306 30 770 8
29 | ТУ BY 700360916.001-2012 | Манжета стенового ввода | СВ-160 | шт. | 2 | 1.18 | 2.36 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
30 | ГОСТ 10704-91 | Гильза стальная | стальная труба Ø273х6,0мм, L=0,5 м ГОСТ 10704-91 | шт. | 2 | 7.9 | 15.8 | Сталь | 7306
31 |  | Ковер для шарового крана | Корпус: труба 325х6 ГОСТ 10704-90/В-20 ГОСТ 10705-80 L=495 мм, крышка: лист 12х310 ГОСТ 19903-74/С39 ГОСТ 27772-88 | шт. | 15 | 36.8 | 552 | Сталь | 8537 10
32 | ГОСТ 18599-2001 | Труба полиэтиленовая ПЭ80 SDR21 Ø250х11,9 | Ø250х11,9 | м.п. | 27 | 8.92 | 240.84 | Полиэтилен | 3917
33 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)76/140 | шт. | 4 | 1.23 | 4.92 | Пенополиуретан | 3917
34 |  | Термоусаживаемая муфта | 140(Т) | шт. | 4 | 0.81 | 3.24 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
35 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 76х3,5 ГОСТ 10705-В (20)-1500/900-ПЭ 140 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник не менее 27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке) | шт. | 2 | 32.9 | 65.8 | 20 | 8481 80 819 9
36 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент МЗИ | 76х3,5 ГОСТ 10705-В (20)-2200/250-ПЭ 140 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 21.5 | 21.5 | 20 | 7306 30 770 8
37 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент МЗИ | 76х3,5 ГОСТ 10705-В (20)-3200/250-ПЭ 140 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 21.5 | 21.5 | 20 | 7306 30 770 8
38 | ТУ BY 700360916.001-2012 | Манжета стенового ввода | СВ-140 | шт. | 2 | 1.18 | 2.36 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
39 | ГОСТ 10704-91 | Гильза стальная | стальная труба Ø273х6,0мм, L=0,5 м ГОСТ 10704-91 | шт. | 2 | 7.9 | 15.8 | Сталь | 7306
40 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 76х3,5 ГОСТ 10705-В (20)-1500/2000-ПЭ 140 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник не менее 27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке) | шт. | 2 | 32.9 | 65.8 | 20 | 8481 80 819 9
41 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-76х3,5 ГОСТ 17375 (20)-1500х1000-ПЭ 140 СТБ 2270-2012 | шт. | 4 | 21.5 | 86 | 20 | 7307 93 110 0
42 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)76/140 | шт. | 8 | 1.23 | 9.84 | Пенополиуретан | 3917
43 |  | Термоусаживаемая муфта | 140(Т) L=600 мм | шт. | 8 | 0.81 | 6.48 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
44 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 159х4,5 ГОСТ 10705-В (20)-1500/1800-ПЭ 250 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник не менее 27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке32) | шт. | 2 | 70.2 | 140.4 | 20 | 8481 80 819 9
45 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 32х3,0 ГОСТ 10705-В (20)-1500/1400-ПЭ 90 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник не менее 27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке) | шт. | 1 | 15.1 | 15.1 | 20 | 8481 80 819 9
46 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник параллельный | 159х4,5-32х3,0 ГОСТ 17376 (20)-отвод 90-32х3,0 ГОСТ 17375-1500/750/350-ПЭ 250/90 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 36.8 | 36.8 | 20 | 7307 93 190 0
47 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-159х4,5 ГОСТ 17375 (20)-1000х600-ПЭ 250 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 45 | 45 | 20 | 7307 93 110 0
48 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-159х4,5 ГОСТ 17375 (20)-1000х1600-ПЭ 250 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 58.5 | 58.5 | 20 | 7307 93 110 0
49 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 МЗИ | 90-32х3,0 ГОСТ 17375 (20)-1000-ПЭ 90 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 6.8 | 6.8 | 20 | 7307 93 110 0
50 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)159/250 | шт. | 6 | 2.93 | 17.58 | Пенополиуретан | 3917
51 |  | Термоусаживаемая муфта | 250(Т) | шт. | 6 | 1.9 | 11.4 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
52 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)32/90 | шт. | 2 | 0.6 | 1.2 | Пенополиуретан | 3917
53 |  | Термоусаживаемая муфта | 90(Т) L=600 мм | шт. | 2 | 0.38 | 0.76 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
54 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)89/160 | шт. | 4 | 1.44 | 5.76 | Пенополиуретан | 3917
55 |  | Термоусаживаемая муфта | 160(Т) L=600мм | шт. | 4 | 0.93 | 3.72 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
56 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 89х3,5 ГОСТ 10705-В (20)-1500/3100-ПЭ 160 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник не менее 27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке) | шт. | 2 | 36.8 | 73.6 | 20 | 8481 80 819 9
57 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент МЗИ | 89х3,5 ГОСТ 10705-В (20)-2200/250-ПЭ 160 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 25.1 | 25.1 | 20 | 7306 30 770 8
58 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент МЗИ | 89х3,5 ГОСТ 10705-В (20)-3200/250-ПЭ 160 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 25.1 | 25.1 | 20 | 7306 30 770 8
59 | ТУ BY 700360916.001-2012 | Манжета стенового ввода | СВ-160 | шт. | 2 | 1.18 | 2.36 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
60 | ГОСТ 10704-91 | Гильза стальная | стальная труба Ø273х6,0мм, L=0,5 м ГОСТ 10704-91 | шт. | 2 | 7.9 | 15.8 | Сталь | 7306
61 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 57х3,5 ГОСТ 10705-В (20)-1500/900-ПЭ 125 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник не менее 27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке) | шт. | 2 | 23.2 | 46.4 | 20 | 8481 80 819 9
62 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент МЗИ | 57х3,5 ГОСТ 10705-В (20)-2200/250-ПЭ 125 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 16.5 | 33 | 20 | 7306 30 770 8
63 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 57х3,5 ГОСТ 10705-80-В(20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ 125 СТБ 2252-2012 | м.п. | 1 | 6.41 | 6.41 | 20 | 7306 30 770 8
64 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)57/125 | шт. | 5 | 0.97 | 4.85 | Пенополиуретан | 3917
65 |  | Термоусаживаемая муфта | 125(Т) L=600 мм | шт. | 5 | 0.61 | 3.05 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
66 | ТУ BY 700360916.001-2012 | Манжета стенового ввода | СВ-125 | шт. | 2 | 1.18 | 2.36 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
67 | ГОСТ 10704-91 | Гильза стальная | стальная труба Ø159х4,5мм, L=0,5 м ГОСТ 10704-91 | шт. | 2 | 7.9 | 15.8 | Сталь | 7306
68 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 325х6,0 ГОСТ 10705-80-В(20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ 450 СТБ 2252-2012 | м.п. | 410 | 62.19 | 25497.9 | 20 | 7306 30 800 0
69 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 325х6,0 ГОСТ 10705-В (20)-1500/900-ПЭ 450 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник не менее 27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке32) | шт. | 2 | 170.7 | 341.4 | 20 | 8481 80 819 9
70 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент | 325х6,0 ГОСТ 10705-80 (20)-1500-ПЭ 450 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 92.7 | 185.4 | 20 | 7306 30 800 0
71 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-325х6,0 ГОСТ 17375 (20)-1000-ПЭ 450 СТБ 2270-2012 | шт. | 18 | 123.8 | 2228.4 | 20 | 7307 93 110 0
72 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 80 | 80-325х6,0 ГОСТ 17375 (20)-1000-ПЭ 450 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 123.8 | 123.8 | 20 | 7307 93 110 0
73 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 80 | 80-325х6,0 ГОСТ 17375 (20)-1000х1500-ПЭ 450 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 154.8 | 154.8 | 20 | 7307 93 110 0
74 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 МЗИ-ТВК | 90-325х6,0 ГОСТ 17375 (20)-2000х2200-ПЭ 450 СТБ 2270-2012, МЗИ-ТВК на плече 2200 | шт. | 2 | 130 | 260 | 20 | 7307 93 110 0
75 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 325х6,0-45х3,5 ГОСТ 17376 (20)-отвод 45-45х3,5 ГОСТ 17375-2000/1100/400-ПЭ 450/110 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 129.3 | 258.6 | 20 | 7307 93 190 0
76 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 325х6,0-108х4,0 ГОСТ 17376 (20)-отвод 45-108х4,0 ГОСТ 17375-2000/1100/450-ПЭ 450/200 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 139.1 | 278.2 | 20 | 7307 93 190 0
77 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Э)325/450 | шт. | 84 | 10.45 | 877.8 | Пенополиуретан | 3917
78 |  | Термоусаживаемая муфта | 450(Э) | шт. | 84 | 6.14 | 515.76 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
79 | ТУ 3441-008-70843705-2008 | Лента сварная | 450 | шт. | 168 | 0.35 | 58.8 | Медь | 7409 11 000 0
80 | ТУ РБ 37526406.001-99 | Мат компенсационный | МК-5,0-1000х550х40 для Ду325/450 | шт. | 115 | 0.65 | 74.75 | Полиэтилен | 3926 90
81 |  | Опора проходная хомутовая ОпПХ-450 (с полукруглым основанием) | для ПИ-труб диаметром 325/450мм, в комплекте с паронитом ПОН (толщина 4мм) (ОпПХ-450) для прокладки в ж/б футляре ø800 ТБ 80.25-1 | шт. | 6 | 46.3 | 277.8 | Сталь | 7326 90 980 7
82 | ТУ BY 700360916.001-2012 | Манжета стенового ввода | СВ-450 | шт. | 4 | 1.18 | 4.72 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
83 | ГОСТ 10704-91 | Гильза стальная | стальная труба Ø630х7,0мм, L=0,5 м ГОСТ 10704-91 | шт. | 2 | 7.9 | 15.8 | Сталь | 7306
84 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)45/110 | шт. | 4 | 0.8 | 3.2 | Пенополиуретан | 3917
85 |  | Термоусаживаемая муфта | 110(Т) L=600 мм | шт. | 4 | 0.53 | 2.12 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
86 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 45х3,0 ГОСТ 10705-В (20)-1500/1800-ПЭ 110 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник не менее 27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке) | шт. | 2 | 20.1 | 40.2 | 20 | 8481 80 819 9
87 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент МЗИ | 45х3,0 ГОСТ 10705-В (20)-2200/250-ПЭ 110 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 13.5 | 13.5 | 20 | 7306 30 770 8
88 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент МЗИ | 45х3,0 ГОСТ 10705-В (20)-2900/250-ПЭ 110 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 13.5 | 13.5 | 20 | 7306 30 770 8
89 | ТУ BY 700360916.001-2012 | Манжета стенового ввода | СВ-110 | шт. | 2 | 1.18 | 2.36 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
90 | ГОСТ 10704-91 | Гильза стальная | стальная труба Ø273х6,0мм, L=0,5 м ГОСТ 10704-91 | шт. | 2 | 7.9 | 15.8 | Сталь | 7306
91 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 108х4,0 ГОСТ 10705-80-В(20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ 200 СТБ 2252-2012 | м.п. | 40 | 14.04 | 561.6 | 20 | 7306 30 770 8
92 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 108х4,0 ГОСТ 10705-В (20)-1500/900-ПЭ 200 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник не менее 27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке32) | шт. | 2 | 47.7 | 95.4 | 20 | 8481 80 819 9
93 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 108х4,0-38х3,0 ГОСТ 17376 (20)-отвод 45-38х3,0 ГОСТ 17375-1500/800/300-ПЭ 200/110 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 25.3 | 50.6 | 20 | 7307 93 190 0
94 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-108х4,0 ГОСТ 17375 (20)-1000-ПЭ 200 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 27.2 | 54.4 | 20 | 7307 93 110 0
95 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 80 | 80-108х4,0 ГОСТ 17375 (20)-1000-ПЭ 200 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 27.2 | 54.4 | 20 | 7307 93 110 0
96 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент МЗИ-ТВК | 108х4,0 ГОСТ 10705-В (20)-2200-ПЭ 200 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 34.5 | 69 | 20 | 7306 30 770 8
97 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)108/200 | шт. | 18 | 2.07 | 37.26 | Пенополиуретан | 3917
98 |  | Термоусаживаемая муфта | 200(Т) L=600мм | шт. | 18 | 1.25 | 22.5 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
99 | ТУ BY 700360916.001-2012 | Манжета стенового ввода | СВ-200 | шт. | 2 | 1.18 | 2.36 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
100 | ГОСТ 10704-91 | Гильза стальная | стальная труба Ø273х6,0мм, L=0,3 м ГОСТ 10704-91 | шт. | 2 | 7.9 | 15.8 | Сталь | 7306
101 | ТУ РБ 37526406.001-99 | Мат компенсационный | МК-5,0-1000х300х40 для Ду108/200 | шт. | 8 | 0.65 | 5.2 | Полиэтилен | 3926 90
102 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)38/110 | шт. | 4 | 0.8 | 3.2 | Пенополиуретан | 3917
103 |  | Термоусаживаемая муфта | 110(Т) L=600 мм | шт. | 4 | 0.53 | 2.12 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
104 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 38х3,0 ГОСТ 10705-В (20)-1500/2000-ПЭ 110 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник не менее 27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке) | шт. | 2 | 18.4 | 36.8 | 20 | 8481 80 819 9
105 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент МЗИ | 38х3,0 ГОСТ 10705-В (20)-2200/250-ПЭ 110 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 12.2 | 12.2 | 20 | 7306 30 770 8
106 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент МЗИ | 38х3,0 ГОСТ 10705-В (20)-2600/250-ПЭ 110 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 12.2 | 12.2 | 20 | 7306 30 770 8
107 | ТУ BY 700360916.001-2012 | Манжета стенового ввода | СВ-110 | шт. | 2 | 1.18 | 2.36 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
108 | ГОСТ 10704-91 | Гильза стальная | стальная труба Ø159х4,5мм, L=0,3 м ГОСТ 10704-91 | шт. | 2 | 7.9 | 15.8 | Сталь | 7306
109 |  | Клапан-захлопка | Ду150 типа "Захлопка" | шт. | 1 | 18 | 18 | Сталь | 8481 30 910 8
110 |  | Труба разборная полиэтиленовая | KOPOHALF ПЭ ø160х12м | м.п. | 10 | 5.23 | 52.3 | Полиэтилен | 3917
111 |  | Труба разборная полиэтиленовая | KOPOHALF ПЭ ø110х10м | м.п. | 40 | 5.23 | 209.2 | Полиэтилен | 3917
112 | ГОСТ 20477-86 | Лента клейкая упаковочная прозрачная полимерная типа "Скотч" | 50 м - 50 мм, толщина 40 мкм | шт. | 25 | 0.3 | 7.5 | Полиэтилен | 3919 10 120 0
113 | ГОСТ 21931-76 | Припой | 250г | шт. | 3 | 0.25 | 0.75 | Банка пластик | 3810 10
114 | ГОСТ 21931-76 | Паста паяльная | 250г | шт. | 3 | 0.25 | 0.75 | Банка пластик | 3810
115 | ГОСТ 21931-76 | Балончик газовый | (600 мл) в комплекте с газовой горелкой | шт. | 6 | 0.7 | 4.2 | Корпус металл | 7311 00 910 0
116 | ГОСТ 17375-2000 | Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной с редуктором | Ду 200, Ру 1,6 МПа, класс герметичности "А" | шт. | 2 | 170.7 | 341.4 | 20 | 8481 80 819 9
117 | ТУ BY 192143001. 001-2014 | Терминал промежуточный измерительный | ИТ-12/Ш, класс защиты IP-65 | шт. | 4 | 0.5 | 2 | Пластик | 8536 90 010 0
118 | ТУ BY 192143001. 001-2014 | Терминал концевой измерительный | ИТ-11, класс защиты IP-54 | шт. | 2 | 0.5 | 1 | Пластик | 8536 90 010 0
119 |  | Ящик ковера настенного | SMC.FB.2х32-1300х250х140 УХЛ1, класс защиты IP-54 | шт. | 2 | 8 | 16 | Металл, корпус пластик | 8537109000
120 |  | Ковер наземный антивандальный | трубного типа (труба ø325*6мм), L= 1200мм., с площадкой для крепления приборов коммутационных системы ОДК внутри ковера, с крышкой, в комплекте с запорным устройством, с внутренним и наружным лакокрасочным покрытием. | шт. | 3 | 63.6 | 190.8 | Сталь | 8537 10
121 | ГОСТ 3262-75 | Труба защитная оцинкованная | Ду-50х3,5 | м.п. | 120 | 5.03 | 603.6 | Сталь оцинкованная | 7306 30 720 9
122 | ГОСТ 3262-91 | Отвод стальной оцинкованный | Ц-90 - 50х3,5 | шт. | 24 | 0.6 | 14.4 | Сталь оцинкованная | 7307 93 110 0
123 |  | Комплект удлинения кабеля | типа "КУК-5" в составе: - втулка обжимная медная луженая d1.7 - 6 шт.; - комлект термоусаживаемых трубок 5х1,5; кабель соединительный NYM 5х1,5 - 10 м; изолента - 10 м. | компл. | 8 | 2.1 | 16.8 | Медь | 8544 49 910 8
124 |  | Комплект удлинения кабеля | типа "КУК-3" в составе: - втулка обжимная медная луженая d1.7 - 4 шт.; - комплект термоусаживаемых трубок 3х1,5 - 1 шт.; - кабель соединительный NYM 3х1,5 - 10 м.; - изолента -10 м. | компл. | 4 | 2.1 | 8.4 | Медь | 8544 49 910 8
125 |  | Труба гофрированная ПНД | Ду32мм | м.п. | 9 | 0.28 | 2.52 | Пластик | 3917219009
126 | ТУ РБ 300042584.005-2001 | Силиконовый герметик в тюбиках | 1 тюб = 0,28л | шт. | 6 | 0.3 | 1.8 | Силикон | 3824 90
132168.55
Товар приобретается для объекта капитального строительства:
«Реконструкция участка тепловой сети от ТК-17Ю с проходом ТК-16Ю до ТК-16аЮ по ул. Новооршанской с перекладкой сетей до ЦТП-7 и ж.д. Московский, 45 к.2, г. Витебск».
Срок поставки товара: в течение 60 календарных дней с момента регистрации договора на бирже.
Поставку по типу и объёмам осуществлять в строгом соответствии со спецификацией.
Оплата за поставленный товар производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Продавца в течение 20 банковских дней по факту поставки всего объема товара.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Предложения на условиях полной или частичной предоплаты отклоняются.
Валюта платежа: белорусский рубль.
Источник финансирования: собственные средства Покупателя, кредитные ресурсы.
Обязательно наличие следующих документов к товару:
- паспорт завода-изготовителя;
- сертификат качества товара;
- сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001;
- декларация соответствия товара требованиям ТР 2025/013/BY «О безопасности строительных материалов и изделий»;
- декларация о соответствии или сертификат соответствия продукции требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;
- техническое свидетельство Минархитектуры и строительства РБ на применение кранов шаровых и муфт иностранного производства.
Требования, предъявляемые к товару:
- гарантийный срок на ПИ-трубы и фасонные изделия не менее пяти лет, нормативный срок эксплуатации не менее 30 лет;
- гарантийный срок на остальной товар - в соответствии с гарантией завода-изготовителя;
- год выпуска товара - не ранее 2026 года.
Требования, предъявляемые к упаковке товара:
- обеспечить защиту теплоизоляционного слоя на концах ПИ-труб и ПИ-фасонных изделий от проникновения влаги при транспортировке и хранении упаковкой в стрейч-пленку или аналогичный материал;
- компоненты ППУ-утеплителя поставлять в фасовке на 1 стык.