## Лист1
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 5
№ п/п | ГОСТ, нормаль, № чертежа | Наименование | Размеры, мм. | ед. изм | кол-во | Масса детали, кг | Общая масса, кг | Материал | КОД ТН ВЭД | Производитель | Цена за ед. без НДС,бел.руб. | Стоимость с НДС, бел.руб.
1 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 720х8 ГОСТ 20295 (17Г1С(У))-3200/2100 ПЭ900, DN700 PN1,6МПа, Tраб=120гр.С, полнопроходной, с ручным редуктором под Т-образный ключ, класс герметичности "А" по ГОСТ9544-2015, рабочая среда - вода, климатическое исполнение У1 | шт | 2 | 500 | 1000 | 17Г1С(У) | 8481808199
2 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 108х4 ГОСТ 10705 В(20)-1500/1500 ПЭ200, DN100 PN1,6МПа, Tраб=120гр.С, полнопроходной, класс герметичности "А" по ГОСТ9544-2015, рабочая среда - вода, климатическое исполнение У1 | шт | 2 | 16 | 32 | 20 | 8481808199
3 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 89х3,5 ГОСТ 10705 В(20)-1500/800 ПЭ160, DN80 PN1,6МПа, Tраб=120гр.С, полнопроходной, с ручным редуктором под Т-образный ключ, класс герметичности "А" по ГОСТ9544-2015, рабочая среда - вода, климатическое исполнение У1 | шт | 2 | 13 | 26 | 20 | 8481808199
4 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 89х3,5 ГОСТ 10705 В(20)-1500/2900 ПЭ160, DN80 PN1,6МПа, Tраб=120гр.С, полнопроходной, класс герметичности "А" по ГОСТ9544-2015, рабочая среда - вода, климатическое исполнение У1 | шт | 2 | 13 | 26 | 20 | 8481808199
5 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой удлиненный | 89х3,5 ГОСТ 10705 В(20)-3200/1400 ПЭ160, DN80 PN1,6МПа, Tраб=120гр.С, полнопроходной, класс герметичности "А" по ГОСТ9544-2015, рабочая среда - вода, климатическое исполнение У1 | шт | 2 | 13 | 26 | 20 | 8481808199
6 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 76х4 ГОСТ 10705 В(20)-1500/2800 ПЭ140, DN65 PN1,6МПа, Tраб=120гр.С, полнопроходной, класс герметичности "А" по ГОСТ9544-2015, рабочая среда - вода, климатическое исполнение У1 | шт | 4 | 12 | 48 | 20 | 8481808199
7 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой с воздушником | DN200 PN1,6МПа, Tраб=120гр.С, полнопроходной, с ручным редуктором под Т-образный ключ, класс герметичности "А" по ГОСТ9544-2015, штуцер воздушника с краном H=1300мм, растояние между штоками B=480мм, 2600 (L1=1100мм, L2=1500мм)/1300 ПЭ315/90 | шт | 2 | 60 | 120 | 20 | 8481808199
8 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой с воздушником | DN50 PN1,6МПа, Tраб=120гр.С, полнопроходной, под Т-образный ключ, класс герметичности "А" по ГОСТ9544-2015, штуцер воздушника с краном H=600мм, растояние между штоками B=370мм, 1900/600 ПЭ125/90 | шт | 2 | 8.4 | 16.8 | 20 | 8481808199
9 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 720х8 К52 тип 3Т ГОСТ 20295-85 (17Г1С(У)) ПЭ900 | м | 713.5 | 200 | 142700 | 17Г1С(У) | 7305110008
10 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | Т 219х6 ГОСТ 10705-80 В(20) ПЭ315 | м | 1.3 | 40 | 52 | 20 | 7306308000
11 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | Т 108х4 ГОСТ 10705-80 В(20) ПЭ200 | м | 4.2 | 12 | 50.4 | 20 | 7306307708
12 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | Т 89х3,5 ГОСТ 10705-80 В(20) ПЭ160 | м | 13.2 | 11 | 145.2 | 20 | 7306307708
13 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | Т 89х4,5 ГОСТ 10705-80 В(20) ПЭ160 | м | 1.3 | 11 | 14.3 | 20 | 7306307708
14 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 76х4 ГОСТ 10705-80 В(20) ПЭ140 | м | 4.3 | 9 | 38.7 | 20 | 7306307708
15 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | 90-720х9-720, R=1D, ТС-583.000-262 (17Г1С(У))-1400 ПЭ900 | шт | 14 | 250 | 3500 | 17Г1С(У) | 7307939900
16 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | 75-720х9-720, R=1D, ТС-583.000-262 (17Г1С(У))-1400 ПЭ900 | шт | 2 | 250 | 500 | 17Г1С(У) | 7307939900
17 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | 90-219х6-300 ГОСТ 17375 (20)-1000 ПЭ315 | шт | 3 | 30 | 90 | 20 | 7307931100
18 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод удлиненный | 90-219х6-300 ГОСТ 17375 (20)-1000х1600 ПЭ315 | шт | 1 | 30 | 30 | 20 | 7307931100
19 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | 90-108х4-150 ГОСТ 17375 (20)-1000 ПЭ200 | шт | 2 | 5.3 | 10.6 | 20 | 7307931100
20 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | 90-89х3,5-120 ГОСТ 17375 (20)-1000 ПЭ160 | шт | 3 | 3.8 | 11.4 | 20 | 7307931100
21 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод удлиненный | 90-89х3,5-120 ГОСТ 17375 (20)-1000х1200 ПЭ160 | шт | 1 | 3.8 | 3.8 | 20 | 7307931100
22 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник воздушника-штуцер | 720х8-45х3 (20)-1500/1300 ПЭ900/110, кран воздушника полнопроходной DN40 PN1,6МПа, Tраб=120гр.С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, рабочая среда - вода, климатическое исполнение У1, штуцер 45х3-1,6 ТС-592-064 (20), корпус-труба 720х8 К52 тип 3 (17Г1С(У)) | шт | 2 | 500 | 1000 | 17Г1С(У), 20 | 7307939900
23 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 720х11-108х4-2000/1900/650 ПЭ900/200, тройник 720х11-108х4-2,5, отвод 45-108х4 ГОСТ 17375 (20), патрубки к корпусу-труба 720х9 К52 тип 3 (17Г1С(У)), патрубки к отводу-труба Т 108х4 ГОСТ10705 В(20) | шт | 1 | 500 | 500 | 17Г1С(У), 20 | 7307939900
24 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой с удлиненным корпусом | 720х11-108х4-2400/1900/650 ПЭ900/200, тройник 720х11-108х4-2,5, отвод 45-108х4 ГОСТ 17375 (20), патрубки к корпусу-труба 720х9 К52 тип3 (17Г1С(У)), патрубки к отводу-труба Т 108х4 ГОСТ10705 В(20) | шт | 1 | 500 | 500 | 17Г1С(У), 20 | 7307939900
25 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 720х11-89х4,5-2000/1900/650 ПЭ900/160, отвод 45-89х4,5 ГОСТ 17375 (20), патрубки к корпусу-труба 720х9 К52 тип3 (17Г1С(У)), патрубки к отводу-труба Т 89х4,5 ГОСТ10705 В(20) | шт | 4 | 500 | 2000 | 17Г1С(У), 20 | 7307939900
26 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 720х11-76х4-2000/1900/650 ПЭ900/140, отвод 45-76х4 ГОСТ 17375 (20), патрубки к корпусу-труба 720х9 К52 тип3 (17Г1С(У)), патрубки к отводу-труба 76х4 ГОСТ10705 В(20) | шт | 4 | 500 | 2000 | 17Г1С(У), 20 | 7307939900
27 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 89х3,5-57х3-1200/800/250 ПЭ160/125, штуцер 57х3-80 ТС-592-067 (20), отвод 45-57х3 ГОСТ 17375 (20) | шт | 1 | 19 | 19 | 20 | 7307931100
28 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой удлиненный | 89х3,5-57х3-1200/1100/250 ПЭ160/125, штуцер 57х3-80 ТС-592-067 (20), отвод 45-57х3 ГОСТ 17375 (20) | шт | 1 | 19 | 19 | 20 | 7307931100
29 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник параллельный | 720х12-219х9-2000/1000/850 ПЭ900/315, тройник 720х12-219х9-2,5 ТС-588.000-103 (17Г1С(У)), отвод 90-219х7 ГОСТ 17375 (20), патрубки и корпус-труба 720х9 К52 тип 3 (17Г1С(У)), патрубки к отводу-труба 219х7 В(20) ГОСТ 10705 | шт | 2 | 500 | 1000 | 17Г1С(У), 20 | 7307939900
30 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник параллельный удлиненный | 720х11-89х3,5-2000/1000/1800 ПЭ900/160, отвод 90-89х3,5 ГОСТ 17375 (20), патрубки к корпусу-труба 720х9 К52 тип 3 (17Г1С(У)), патрубки к отводу-труба 89х3,5 В(20) ГОСТ 10705 | шт | 4 | 500 | 2000 | 17Г1С(У), 20 | 7307939900
31 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент укороченный | 720х8 ГОСТ 20295 (17Г1С(У))-1200/250 ПЭ900 | шт | 2 | 350 | 700 | 17Г1С(У) | 7307939900
32 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент укороченный | 89х4,5 ГОСТ 10705 В(20)-900/100 ПЭ160 | шт | 2 | 25 | 50 | 20 | 7307931900
33 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент укороченный | 76х4 ГОСТ 10705 В(20)-900/100 ПЭ140 | шт | 2 | 21 | 42 | 20 | 7307931900
34 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент укороченный | 76х4 ГОСТ 10705 В(20)-2000/100 ПЭ140 | шт | 2 | 21 | 42 | 20 | 7307931900
35 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент | 720х8 ГОСТ 20295 (17Г1С(У))-1500 ПЭ900 | шт | 6 | 300 | 1800 | 17Г1С(У) | 7307939900
36 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент | 219х6 ГОСТ 10705 В(20)-1500 ПЭ315 | шт | 2 | 60 | 120 | 20 | 7307931900
37 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент | 108х4 ГОСТ 10705 В(20)-1500 ПЭ200 | шт | 2 | 18 | 36 | 20 | 7307931900
38 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент | 89х3,5 ГОСТ 10705 В(20)-1500 ПЭ160 | шт | 2 | 16 | 32 | 20 | 7307931900
39 | СТБ 2270-2012 | ПИ-неподвижная опора | 2350-720-2000 ПЭ900 с обечайкой l=0,6м | шт | 2 | 160 | 320 | Металл | 7305110008
40 |  | Комплект заделки стыка | КЗС (Э)-720/900 | шт | 130 | 10 | 1300 | Пенополиуретан | 3926909709
41 |  | Муфта термоусаживаемая | 900 | шт | 130 | 25 | 3250 | Полиэтилен | 3917400009
42 |  | Лента сварная | 900 | шт | 260 | 30 | 7800 |  | 7408290000
43 |  | Комплект заделки стыка | КЗС (М)-219/315 | шт | 11 | 2.2 | 24.2 | Пенополиуретан | 3926909709
44 |  | Муфта термоусаживаемая | 315 | шт | 11 | 2.8 | 30.8 | Полиэтилен | 3917400009
45 |  | Комплект заделки стыка | КЗС (М)-108/200 | шт | 11 | 1.5 | 16.5 | Пенополиуретан | 3926909709
46 |  | Муфта термоусаживаемая | 200 | шт | 11 | 1.2 | 13.2 | Полиэтилен | 3917400009
47 |  | Комплект заделки стыка | КЗС (М)-89/160 | шт | 28 | 1.1 | 30.8 | Пенополиуретан | 3926909709
48 |  | Муфта термоусаживаемая | 160 | шт | 18 | 0.9 | 16.2 | Полиэтилен | 3917400009
49 |  | Комплект заделки стыка | КЗС (М)-76/140 | шт | 11 | 1 | 11 | Пенополиуретан | 3926909709
50 |  | Муфта термоусаживаемая | 140 | шт | 11 | 0.8 | 8.8 | Полиэтилен | 3917400009
51 |  | Комплект заделки стыка | КЗС (М)-57/125 | шт | 4 | 0.85 | 3.4 | Пенополиуретан | 3926909709
52 |  | Муфта термоусаживаемая | 125 | шт | 4 | 0.6 | 2.4 | Полиэтилен | 3917400009
53 |  | Терминал промежуточный | КТ-12 (УХЛ1/IP54) | шт | 3 | 0.5 | 1.5 |  | 8536901000
54 |  | Терминал промежуточный измерительный | КТ-12ш (УХЛ1/IP54) | шт | 3 | 0.5 | 1.5 |  | 8536901000
55 |  | Ящик ковера наземный (для СОДК) | D=325мм, H=1200мм, с антикоррозионным покрытием нанесенным методом горячего цинкования, климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 14150 с комплектом ключей | шт | 4 | 10 | 40 | Металл | 8537109000 | 66.59
56 |  | Кабель NYM | 5х1,5 | м | 86 | 0.01 | 0.86 | Медь | 8544499108
| Итого | [5 empty] | 173172.36
1 | Поставляемый товар и его комплектующие должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленным). Дата изготовления товара не ранее 2026г.
2 | Поставляемый товар по физическим и техническим характеристикам должен соответствовать требованиям, указанным в спецификации, требованиям действующих в РБ технических нормативных правовых актов.
3 | Поставляемый товар (ПИ-трубы, ПИ-фасонные изделия, ПИ-шаровые краны) должен быть маркирован в соответствии с ТНПА РБ.
4 | Поставляемый товар должен быть обеспечен документацией на русском языке (копией, заверенной подписью и печатью):
- копией сертификата соответствия (декларации о соответствии) требованиям безопасности технического регламента РБ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность" (ТР 2009/013/BY либо ТР 2025/013/BY) с учетом п.2 постановления Совета Министров РБ №135 от 03.03.2025 (п.1-56);
- копией сертификата (декларации) о соответствии ПИ-кранов шаровых требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования";
- копией сертификата соответствия ПИ-труб требованиям СТБ 2252-2012 "Трубы стальные, предварительно термоизолированные пенополиуретаном. Технические условия" с приложением документов о качестве на исходную стальную трубу и трубу-оболочку;
- копией сертификата соответствия ПИ-изделий требованиям СТБ 2270-2012 "Изделия стальные, предварительно термоизолированные пенополиуретаном. Общие технические условия" с приложением документов о качестве на исходные стальные фасонные изделия, запорную арматуру;
­ сертификатом (паспортом) качества (в случаях, установленных законодательством), паспортом предприятия-изготовителя с указанием гарантийных и послегарантийных обязательств установленного ТНПА РБ образца.
­ свидетельством об изготовлении деталей (элементов) трубопроводов от предприятия-изготовителя.
5 | Гарантийный срок хранения ПИ-изделий - 3 года со дня изготовления, гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода ПИ-изделий в эксплуатацию, срок службы термоизоляции из жесткого пенополиуретана ПИ-изделий должен составлять не менее 30 лет. Гарантия предполагает безвозмездное устранение отказов и неисправностей в течение гарантийного срока эксплуатации Товара, а также замену его комплектующих (всего товара), вышедших из строя по причине поломки или преждевременного износа, являющихся следствием применения некачественных или несоответствующих условиям работы материалов, неудовлетворительного исполнения или неисправной конструкции.
6 | Торцы ППУ изоляции ПИ-труб и фасонных изделий должны быть защищены от намокания пленкой типа "Стрейч" (пищевая, статическая). Пленку необходимо наматывать с усилием в три-четыре слоя при этом один край пленки должен заходить на 150-200 мм на полиэтиленовую трубу оболочку, а второй край на 150 - 200 мм на стальную трубу.
7 | Наряду с прямошовными трубами с объемной термообработкой допускается применение прямошовных труб с локальной термообработкой продольного сварного шва при обязательном изготовлении труб из термообработанного листа.
8 | Наряду с прямошовными трубами и фасонными изделиями из труб с объемной термообработкой с диаметром до 150мм включительно допускается применение бесшовных труб и фасонных изделий из труб по ГОСТ 8731-74 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные" без термообработки с сответствующими толщинами стенок труб.
9 | Наряду с трубами типа 3-Т по ГОСТ 20295-85 "Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов" допускается применение труб типа 1-Т по ГОСТ 20295-85.
10 | Наряду с трубами по ГОСТ 20295-85 "Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов" тип 3-Т Ст17Г1С(У) и фасонными изделиями из труб допускается применение экспонированных труб и фасонных изделий из труб тип 3 К52 по ГОСТ20295-85 изготовленных из термообработанного листа.
11 | Наряду с трубами из стали 17Г1С допускается применение труб из стали 17Г1С(У).
12 | Погрузка товара в автомашины и другие транспортные средства должна производиться таким образом, чтобы была обеспечена удобная и безопасная строповка его при верхней либо боковой разгрузке.