## Лист1
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2
№ п/п | ГОСТ, нормаль, № чертежа | Наименование | Размеры, мм. | ед. изм | кол-во | Масса детали, кг | Общая масса, кг | Материал | КОД ТН ВЭД | Производитель | Цена за ед. без НДС,бел.руб. | Стоимость с НДС, бел.руб.
1 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 273х6 ГОСТ 10705 В(20)-2100/1000 ПЭ400, полнопроходной, с редуктором с вертикальным валом, под Т-образный ключ, DN 250, PN 1,6МПа, Траб=130гр.С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, рабочая среда - вода, климатическое исполнение У1 | шт | 2 | 105 | 210 | 20 | 8481808199
2 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 114х4 ГОСТ 10705 В(20)-1500/1000 ПЭ200, полнопроходной, DN 100, PN 1,6МПа, Траб=130гр.С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, рабочая среда - вода, климатическое исполнение У1 | шт | 2 | 17 | 34 | 20 | 8481808199
3 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 45х3 ГОСТ 10705 В(20)-1500/700 ПЭ110, полнопроходной, DN 40, PN 1,6МПа, Траб=130гр.С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, рабочая среда - вода, климатическое исполнение У1 | шт | 2 | 7 | 14 | 20 | 8481808199
4 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 530х8 экспандированная ГОСТ 20295-85 К52 тип 3 (17Г1С(У)) ПЭ710 | м | 1106.2 | 130 | 143806 | 17Г1С(У) | 7305110008
5 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 273х6 ГОСТ 10705-80 В(20) ПЭ400 | м | 28 | 50 | 1400 | 20 | 7306308000
6 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 114х4 ГОСТ 10705-80 В(20) ПЭ200 | м | 14.6 | 13 | 189.8 | 20 | 7306307708
7 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 45х3 ГОСТ 10705-80 В(20) ПЭ110 | м | 5 | 5 | 25 | 20 | 7306307708
8 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | 90-530х8-800, R=1,5D, ТС-583.000-241 (17Г1С(У))-1300 ПЭ710 | шт | 30 | 170 | 5100 | 17Г1С(У) | 7307931100
9 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод удлиненный | 90-530х8-800, R=1,5D, ТС-583.000-241 (17Г1С(У))-1600 ПЭ710 | шт | 2 | 170 | 340 | 17Г1С(У) | 7307931100
10 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | 90-273х6-375 ГОСТ 17375 (20)-1000 ПЭ400 | шт | 4 | 50 | 200 | 20 | 7307931100
11 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | 90-114х4-150 ГОСТ 17375 (20)-1000 ПЭ200 | шт | 4 | 6 | 24 | 20 | 7307931100
12 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | 90-76х3-100 ГОСТ 17375 (20)-1000 ПЭ140 | шт | 2 | 3 | 6 | 20 | 7307931100
13 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник параллельный | 530х11-273х6-2000/1000/800 ПЭ710/400 -штуцер 273х3-500 ТС-592-163 (20)-отвод 90-273х6 ГОСТ 17375 (20) | шт | 2 | 350 | 700 | 20 | 7307939900
14 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник параллельный | 530х11-76х3-2000/1000/600 ПЭ710/140 -штуцер 76х3-500 ТС-592-085 (20)-отвод 90-76х3 ГОСТ 17375 (20) | шт | 2 | 350 | 700 | 20 | 7307939900
15 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 530х11-114х4-2000/1600/600 ПЭ710/200 -штуцер 114х4-500 ТС-592-105 (20)-отвод 45-114х4 ГОСТ 17375 (20) | шт | 2 | 350 | 700 | 20 | 7307939900
16 | СТБ 2270-2012 | ПИ-переход | К-76х3-45х3 ГОСТ 17378 (20)-1500 ПЭ140/110 | шт | 2 | 16 | 32 | 20 | 7307931900
17 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент | 530х8 ГОСТ 20295 (17Г1С(У))-1500 ПЭ710 | шт | 8 | 200 | 1600 | 17Г1С(У) | 7307931900
18 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент | 114х4 ГОСТ 10705 В(20)-1500 ПЭ200 | шт | 2 | 20 | 40 | 20 | 7307931900
19 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (ТВК) | 273х6 ГОСТ 10705 В(20)-2200/650 ПЭ400 | шт | 2 | 130 | 260 | 20 | 7307931900
20 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент укороченный | 45х3 ГОСТ 10705 В(20)-2000/250 ПЭ110 | шт | 2 | 14 | 28 | 20 | 7307931900
21 |  | Муфта термоусаживаемая | 710 | шт | 162 | 14 | 2268 | Полиэтилен | 3917400009
22 |  | Лента электросварная | 710 | шт | 348 | 30 | 10440 |  | 7408290000
23 |  | Муфта термоусаживаемая | 400 | шт | 15 | 5.5 | 82.5 | Полиэтилен | 3917400009
24 |  | Муфта термоусаживаемая | 200 | шт | 17 | 1.2 | 20.4 | Полиэтилен | 3917400009
25 |  | Муфта термоусаживаемая | 140 | шт | 4 | 0.8 | 3.2 | Полиэтилен | 3917400009
26 |  | Муфта термоусаживаемая | 110 | шт | 6 | 0.5 | 3 | Полиэтилен | 3917400009
27 | ТУ BY 101333870.003-2010 | Лента сигнальная "Внимание тепловая сеть" |  | м | 461 | 0.8 | 368.8 | Полиэтилен | 3920108909
28 |  | Мат компенсационный | толщина 40 | кв.м | 217 | 1.5 | 325.5 | Вспененный полиэтилен | 3921190000
29 |  | Мат компенсационный | толщина 20 | кв.м | 120 | 0.75 | 90 | Вспененный полиэтилен | 3921190000
30 |  | Опора скользящая | 530/710, серия 313.ТС-008.000, в комплекте с гайками, болтами, шайбами. Окрасить краской БТ-177 ГОСТ 5631-79 за 2 раза | шт | 29 | 20 | 580 | Металл | 7326909807
| Итого | [5 empty] | 169590.2
1 | Поставляемый товар и его комплектующие должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными). Дата изготовления товара не ранее 30.11.2025.
2 | Поставляемый товар по физическим и техническим характеристикам должен соответствовать требованиям, указанным в спецификации, требованиям действующих в РБ технических нормативных правовых актов.
3 | Поставляемый товар (ПИ-трубы, ПИ-фасонные изделия, ПИ-шаровые краны) должен быть маркирован несмываемой краской "1446".
4 | Поставляемый товар должен быть обеспечен документацией на русском языке (копией, заверенной подписью и печатью):
- копией сертификата соответствия (декларации о соответствии) требованиям безопасности технического регламента РБ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность" (ТР 2009/013/BY либо ТР 2025/013/BY) с учетом п.2 постановления Совета Министров РБ №135 от 03.03.2025 (поз.1-26,28-30);
- копией сертификата соответствия (декларации о соответствии) ПИ-кранов шаровых требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования";
- копией сертификата соответствия ПИ-труб требованиям СТБ 2252-2012 "Трубы стальные, предварительно термоизолированные пенополиуретаном. Технические условия" с приложением документов о качестве на исходную стальную трубу и трубу-оболочку;
- копией сертификата соответствия ПИ-изделий требованиям СТБ 2270-2012 "Изделия стальные, предварительно термоизолированные пенополиуретаном. Общие технические условия" с приложением документов о качестве на исходные стальные фасонные изделия, запорную арматуру;
­ сертификатом (паспортом) качества (в случаях, установленных законодательством), паспортом предприятия-изготовителя с указанием гарантийных и послегарантийных обязательств установленного ТНПА РБ образца;
­ сведениями о допущенных отклонениях при изготовлении товара от требований СТБ 2252-2012 и СТБ 2270-2012.
5 | Гарантийный срок хранения ПИ-изделий - 3 года со дня изготовления, гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода ПИ-изделий в эксплуатацию, срок службы термоизоляции из жесткого пенополиуретана ПИ-изделий должен составлять не менее 30 лет. Гарантия предполагает безвозмездное устранение отказов и неисправностей в течение гарантийного срока эксплуатации Товара, а также замену его комплектующих (всего товара), вышедших из строя по причине поломки или преждевременного износа, являющихся следствием применения некачественных или несоответствующих условиям работы материалов, неудовлетворительного исполнения или неисправной конструкции.
6 | Торцы ППУ изоляции ПИ-труб и фасонных изделий должны быть защищены от намокания пленкой типа "Стрейч" (пищевая, статическая). Пленку необходимо наматывать с усилием в три-четыре слоя при этом один край пленки должен заходить на 150-200 мм на полиэтиленовую трубу оболочку, а второй край на 150 - 200 мм на стальную трубу.
7 | Погрузка товара в автомашины и другие транспортные средства должна производиться таким образом, чтобы была обеспечена удобная и безопасная строповка его при верхней либо боковой разгрузке.