## Лист1
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 | СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
№ п/п | ГОСТ, нормаль, № чертежа | Наименование | Размеры, мм | ед. изм | кол-во | Масса детали, кг | Общая масса, кг | Материал | КОД ТН ВЭД | Производитель | Цена за ед. без НДС бел.руб | Стоимость с НДС, бел.руб.
1 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 325х6,0 ГОСТ 10705-В (20 ГОСТ 1050) - ПЭ-450 | м.п. | 637 | 62.19 | 39615.03 | 20 | 7306 30 800 0
2 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой с редуктором | 325х6,0 ГОСТ 10705-80-В (20)-1500/900 - ПЭ 450 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной DN 300, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с герметичным редуктором, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник 32 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке (высота штока с редуктором) | шт. | 2 | 170.7 | 341.4 | 20 | 8481 80 819 9
3 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент | 325х6,0 ГОСТ 10705-В (20) - 1500 - ПЭ 450 | шт. | 6 | 92.7 | 556.2 | 20 | 7307 93 110 0
4 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90° | 325х7,0 - 450 ГОСТ 17375(20)-1000/1000 - ПЭ 450 | шт | 30 | 123.8 | 3714 | 20 | 7307 93 190 0
5 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90° | 325х7,0 - 450 ГОСТ 17375(20)-1000/1400 - ПЭ 450 | шт | 1 | 148.6 | 148.6 | 20 | 7307 93 190 0
6 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90° | 325х7,0 - 450 ГОСТ 17375(20)-1000/2100 - ПЭ 450 | шт | 1 | 191.9 | 191.9 | 20 | 7307 93 190 0
7 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | штуцер 325х6 - 89х3,5 ТС-592 (20) - отвод 45º - 89х3,5 ГОСТ 17375- 2000/1100/450 - ПЭ 450/160 | шт. | 3 | 134.7 | 404.1 | 20 | 7307 93 190 0
8 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник параллельный | штуцер 325х6 - 89х3,5 ТС-592 (20)-отвод 90-89х3,5 ГОСТ 17375-2000/1000/600-ПЭ 450/160 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 133 | 133 | 20 | 7307 93 190 0
9 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90° | 89х3,5 - 120 ГОСТ 17375 (20) - 800х1000 - ПЭ 160 | шт. | 1 | 285 | 285 | 20 | 7307 93 190 0
10 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник параллельнаый | штуцер 325х6 - 76х3,5 ТС-592 (20) - отвод 45º - 76х3,5 ГОСТ 17375- 2000/1000/450 - ПЭ 450/160 | шт. | 2 | 134.7 | 269.4 | 20 | 7307 93 190 0
11 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | штуцер 325х6 - 57х3,0 ТС-592 (20) - отвод 45º - 57х3,0 ГОСТ 17375- 2000/1100/400 - ПЭ 450/125 | шт. | 2 | 130.6 | 261.2 | 20 | 7307 93 190 0
12 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Э)325/450 | шт. | 130 | 10.45 | 1358.5 | Пенополиуретан | 3917
13 |  | Термоусаживаемая муфта | 450(Э) | шт. | 130 | 6.14 | 798.2 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
14 | ТУ 3441-008-70843705-2008 | Лента сварная |  | шт. | 260 | 0.15 | 39 | Медь | 7409 11 000 0
15 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 89х3,5 ГОСТ 10705-В (20 ГОСТ 1050) - ПЭ-160 | м.п. | 11 | 9.93 | 109.23 | 20 | 7306 30 800 0
16 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 89х3,5 ГОСТ 10705-В (20)-1500/1300-ПЭ 160 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной DN 80, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник 27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке | шт. | 2 | 36.8 | 73.6 | 20 | 8481 80 819 9
17 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод (МЗИ-ТВК) 90° | 89х3,5 - 120 ГОСТ 17375 (20) - 1000/1500 - ПЭ 160 | шт. | 2 | 25.3 | 50.6 | 20 | 7307 93 110 0
18 | ТУ BY 700360916.001-2012 | Манжета стенового ввода | СВ-160 | шт. | 4 | 0.45 | 1.8 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
19 | ГОСТ 10704-76 | Гильза из трубы стальной электросварной | Ø219х6,0мм, L=500 мм | шт. | 2 | 15.8 | 31.6 | Сталь | 7306
20 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)89/160 | шт. | 7 | 1.44 | 10.08 | Пенополиуретан | 3917
21 |  | Термоусаживаемая муфта | 160(Т) | шт. | 7 | 0.93 | 6.51 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
22 | ГОСТ 17375-2001 | Отвод крутоизогнутый | 89х3,5 | шт. | 7 | 0.4 | 2.8 | 20 | 7307
23 | ГОСТ 10704-91 | Труба стальная электросварная | Ø89х3,0 ГОСТ 10705-80 (В) | м.п. | 1.5 | 6.36 | 9.54 | 20 | 7306
24 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 89х3,5 ГОСТ 10705-В (20)-1500/1100-ПЭ 160 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной DN 80, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник 27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке | шт. | 2 | 36.8 | 73.6 | 20 | 8481 80 819 9
25 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент | 89х3,5 ГОСТ 10705-80-В (20) - 1500 - ПЭ 160 | шт. | 2 | 15.2 | 30.4 | 20 | 7306 30 770 8
26 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)89/160 | шт. | 7 | 1.44 | 10.08 | Пенополиуретан | 3917
27 |  | Термоусаживаемая муфта | 160(Т) | шт. | 7 | 0.93 | 6.51 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
28 | ТУ BY 700360916.001-2012 | Манжета стенового ввода | СВ-160 | шт. | 2 | 0.45 | 0.9 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
29 | ГОСТ 10704-76 | Гильза из трубы стальной электросварной | Ø219х6,0мм, L=500 мм | шт. | 2 | 15.8 | 31.6 | Сталь | 7306
30 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 57х3,0 ГОСТ 10705-В (20) - 1500/900 - ПЭ 125 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной DN 50, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник 27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке | шт | 2 | 23.2 | 46.4 | 20 | 8481 80 819 9
31 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 57х3,0 ГОСТ 10705-В (20) - 900/250 - ПЭ125 | шт. | 1 | 10.3 | 10.3 | 20 | 7306 30 770 8
32 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 57х3,0 ГОСТ 10705-В (20) - 1600/250 - ПЭ160 | шт. | 1 | 18.3 | 18.3 | 20 | 7306 30 770 8
33 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)57/125 | шт. | 4 | 0.97 | 3.88 | Пенополиуретан | 3917
34 |  | Термоусаживаемая муфта | 125(Т) | шт. | 4 | 0.61 | 2.44 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
35 | ТУ BY 700360916.001-2012 | Манжета стенового ввода | СВ-125 | шт. | 2 | 0.45 | 0.9 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
36 | ГОСТ 10704-76 | Гильза из трубы стальной электросварной | Ø219х6,0мм, L=500 мм | шт. | 2 | 15.8 | 31.6 | Сталь | 7306
37 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 76 х 3,0 ГОСТ 10705-В (20 ГОСТ 1050) - ПЭ 160 | м.п. | 36 | 8.41 | 302.76 | 20 | 7306 30 770 8
38 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 57х3,0-75 ГОСТ 17375(20) - 1000 - ПЭ 125 | шт | 4 | 12.8 | 51.2 | 20 | 7307 93 110 0
39 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 57х3,0-75 ГОСТ 17375(20) - 700/1000 - ПЭ 125 | шт | 1 | 10.9 | 10.9 | 20 | 7307 93 110 0
40 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 57х3,0-75 ГОСТ 17375(20) - 1100/1000 - ПЭ 125 | шт | 1 | 13.4 | 13.4 | 20 | 7307 93 110 0
41 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 76х3,0-100 ГОСТ 17375(20) - 1000 - ПЭ 140 | шт | 3 | 17.2 | 51.6 | 20 | 7307 93 110 0
42 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 76х3,0-100 ГОСТ 17375(20) - 1000/800 - ПЭ 140 | шт | 1 | 15.5 | 15.5 | 20 | 7307 93 110 0
43 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 57х3,0 ГОСТ 10705-В (20) - 900/250 - ПЭ 125 | шт. | 1 | 6.8 | 6.8 | 20 | 7306 30 770 8
44 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 57х3,0 ГОСТ 10705-В (20) - 1700/250 - ПЭ 125 | шт. | 1 | 12.8 | 12.8 | 20 | 7306 30 770 8
45 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 57х3,0 ГОСТ 10705-В (20) - 1500/250 - ПЭ 125 | шт. | 1 | 11.3 | 11.3 | 20 | 7306 30 770 8
46 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 57х3,0 ГОСТ 10705-В (20) - 1600/250 - ПЭ 125 | шт. | 1 | 12 | 12 | 20 | 7306 30 770 8
47 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент | 76х3,0 ГОСТ 10705-В (20) - 1500 - ПЭ 140 | шт. | 2 | 13.1 | 26.2 | 20 | 7306 30 770 8
48 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент | 57х3,0 ГОСТ 10705-В (20) - 1500 - ПЭ 125 | шт. | 2 | 9.6 | 19.2 | 20 | 7306 30 770 8
49 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | штуцер 76х3,0 - 76х3,0 ТС-592 (20) - отвод 45º - 76х3,0 ГОСТ 17375- 1200/800/250-ПЭ 140/140 | шт. | 2 | 18.3 | 36.6 | 20 | 7307 93 190 0
50 |  | ПИ-тройник параллельнаый с переходом | штуцер СТ 76х3,0 - 57х3,0 ТС-592 (20), отвод 90 - 57х3 ГОСТ 17375 - 1200/800/250 - ПЭ 140/125/125, - переход на основном трубопроводе 76х3,0-57х3,0 ГОСТ 17378, ответвление направлено в обратную сторону от перехода, (эскиз заказчика) | шт. | 2 | 16.2 | 32.4 | 20 | 7307 93 190 0
51 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 57х3,0 ГОСТ 10705-В (20) - 1500/700 - ПЭ 125 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной DN 50, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник 27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке | шт | 2 | 23.2 | 46.4 | 20 | 8481 80 819 9
52 | СТБ 1295-2001 | Опора скользящая хомутовая (с плоским основанием) | Д 140 для ПИ-трубы 76/140, в комплекте с паронитом ПОН | шт | 10 | 4.7 | 47 | Сталь | 7326
53 | СТБ 1295-2001 | Опора скользящая хомутовая (с плоским основанием) | Д 125 для ПИ-трубы 57/125, в комплекте с паронитом ПОН | шт | 4 | 4.8 | 19.2 | Сталь | 7326
54 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)76/140 | шт. | 16 | 1.23 | 19.68 | Пенополиуретан | 3917
55 |  | Термоусаживаемая муфта | 140(Т) | шт. | 16 | 0.81 | 12.96 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
56 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)57/125 | шт. | 14 | 0.97 | 13.58 | Пенополиуретан | 3917
57 |  | Термоусаживаемая муфта | 125(Т) | шт. | 14 | 0.61 | 8.54 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
58 | ТУ BY 700360916.001-2012 | Манжета стенового ввода | СВ-125 | шт. | 2 | 0.45 | 0.9 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
59 | ГОСТ 10704-76 | Гильза из трубы стальной электросварной | Ø159х6,0мм, L=500 мм | шт. | 2 | 11.32 | 22.64 | Сталь | 7306
60 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 76х3,5 ГОСТ 10705-В (20) - 1500/800 - ПЭ 140 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной DN 65, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник 27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке | шт | 2 | 32.9 | 65.8 | 20 | 8481 80 819 9
61 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 76х3,0 ГОСТ 10705-В (20) - 2200/250 - ПЭ 140 | шт. | 1 | 21.5 | 21.5 | 20 | 7306 30 770 8
62 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 76х3,0 ГОСТ 10705-В (20) - 1900/250 - ПЭ 140 | шт. | 1 | 18.6 | 18.6 | 20 | 7306 30 770 8
63 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)76/140 | шт. | 4 | 1.23 | 4.92 | Пенополиуретан | 3917
64 |  | Термоусаживаемая муфта | 140(Т) | шт. | 4 | 0.81 | 3.24 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
65 | ТУ BY 700360916.001-2012 | Манжета стенового ввода | СВ-140 | шт. | 2 | 0.41 | 0.82 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
66 | ГОСТ 10704-76 | Гильза из трубы стальной электросварной | Ø219х6,0мм, L=500 мм | шт. | 2 | 15.8 | 31.6 | Сталь | 7306
67 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 57х3,0 ГОСТ 10705-В (20) - 1000/1000 - ПЭ 125 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной DN 50, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник 27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке | шт | 2 | 15.5 | 31 | 20 | 8481 80 819 9
68 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)57/125 | шт. | 4 | 0.97 | 3.88 | Пенополиуретан | 3917
69 |  | Термоусаживаемая муфта | 125(Т) | шт. | 4 | 0.61 | 2.44 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
70 | ТУ BY 700360916.001-2012 | Манжета стенового ввода | СВ-125 | шт. | 4 | 0.45 | 1.8 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
71 | ГОСТ 10704-76 | Гильза из трубы стальной электросварной | Ø219х6,0мм, L=500 мм | шт. | 2 | 15.8 | 31.6 | Сталь | 7306
72 | СТБ 1295-2001 | Опора скользящая хомутовая (с плоским основанием) | Д 125 для ПИ-трубы 57/125, в комплекте с паронитом ПОН | шт | 2 | 4.8 | 9.6 | Сталь | 7326
73 |  | Автоматический обратный клапан типа "Захлопка" | Ø150 | шт. | 1 | 32 | 32 | Сталь | 8481 30 910 8
74 |  | Лента сигнальная | (контрольная лента с предупреждающим текстом - "Внимание! Тепловые сети") | м.п. | 798 | 0.01 | 7.98 | Полиэтилен | 3919 10 120 0
75 |  | Ковер для шарового крана | Корпус: труба 325х6 ГОСТ 10704-90/В-20 ГОСТ 10705-80 L=495 мм, крышка: лист 12х310 ГОСТ 19903-74/С39 ГОСТ 27772-88 | шт. | 6 | 36.8 | 220.8 | Сталь | 8537 10
76 | ГОСТ 18599-2001 | Труба полиэтиленовая ПЭ80 SDR21 Ø250х11,9 | Ø250х11,9 | м.п. | 13 | 8.92 | 115.96 | Полиэтилен | 3917
77 |  | Лента защитная | ЛЗС 125х3,5 для защиты кабельных линий | м.п. | 36 | 0.34 | 12.24 | Полиэтилен | 3919 10 120 0
78 |  | Разборная труба | KOPOHALF HDPE (ПНД) Ø 110 | м.п. | 36 | 5.23 | 188.28 | Полиэтилен | 3917
79 | ТУ РБ 37526406.001-99 | Мат компенсационный для Ø325/450 | МК 5.0-1000х550х40 | шт. | 115 | 0.65 | 74.75 | Полиэтилен | 3926 90
80 | ТУ РБ 37526406.001-99 | Мат компенсационный для Ø108/200 | МК 5.0-1000х300х40 | шт. | 13 | 0.4 | 5.2 | Полиэтилен | 3926 90
81 | ТУ РБ 37526406.001-99 | Мат компенсационный для Ø89/160 | МК 5.0-1000x260х40 | шт. | 9 | 0.36 | 3.24 | Полиэтилен | 3926 90
82 | ТУ РБ 37526406.001-99 | Мат компенсационный для Ø76/140 | МК 5.0-1000x240х40 | шт. | 4 | 0.34 | 1.36 | Полиэтилен | 3926 90
83 | ГОСТ 10704-91 | Труба стальная электросварная прямошовная | Ø89х3,0 ГОСТ 10705-80 (В) | м.п. | 432 | 7.38 | 3188.16 | 20 | 7306
84 | ГОСТ 17375-2001 | Отвод крутоизогнутый | 89х3,5 | шт. | 26 | 1.4 | 36.4 | 20 | 7307
85 | ГОСТ 9544-2005 | Кран шаровый КШП | полнопроходной под приварку DN 80, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015 | шт. | 8 | 5.2 | 41.6 | Сталь | 8481
86 | ГОСТ 17379-2001 | Заглушка стальная | Ø273 | шт. | 4 | 4.9 | 19.6 | 20 | 7307
87 | ГОСТ 17379-2001 | Заглушка стальная | Ø325 | шт. | 8 | 11 | 88 | 20 | 7307
88 | ГОСТ 9544-2005 | Кран шаровый КШ | под приварку DN 25, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015 | шт. | 4 | 2.2 | 8.8 | Сталь | 8481
89 | ГОСТ 9544-2005 | Кран шаровый КШ | под приварку DN 32, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015 | шт. | 4 | 1.4 | 5.6 | Сталь | 8481
90 | ТУ BY 192143001. 001-2014 | Терминал промежуточный измерительный | ИТ-12/Ш, класс защиты IP-65 | шт. | 6 | 0.5 | 3 | Пластик | 8536 90 010 0
91 | ТУ BY 192143001. 001-2014 | Терминал концевой измерительный | ИТ-11, класс защиты IP-54 | шт. | 1 | 0.5 | 0.5 | Пластик | 8536 90 010 0
92 |  | Ящик ковера | SMC.FB-1900х250х140 (корпус полиэстер, УХЛ1 IP54) | шт. | 4 | 8 | 32 | Металл, корпус пластик | 8537109000
93 |  | Ящик ковера антивандального | трубного типа (труба ø325*6мм), L= 1200мм., с площадкой для крепления приборов коммутационных системы ОДК внутри ковера, с крышкой, в комплекте с запорным устройством, с внутренним и наружным лакокрасочным покрытием. | шт. | 3 | 63.6 | 190.8 | Сталь | 8537 10
94 | ГОСТ 3262-75 | Труба защитная оцинкованная | Ду-50х3,5 | м.п. | 160 | 5.03 | 804.8 | Сталь оцинкованная | 7306 30 720 9
95 | ГОСТ 3262-91 | Отвод | Ц-90 - 50х3,5 | шт. | 32 | 0.6 | 19.2 | Сталь оцинкованная | 7307 93 110 0
96 |  | Комплект удлинения кабеля | типа "КУК-5" в составе: - втулка обжимная медная луженая d1.7 - 5 шт.; - термоусаживаемая трубка на клеевой основе Ду 4мм, длиной 70мм - 5шт; - термоусаживаемая трубка на клеевой основе Ду 16 мм, длиной 250 мм - 1шт; - кабель соединительный NYM 5х1,5 - 10 м.; - изолента - 1 шт. | компл. | 12 | 2.1 | 25.2 | Медь | 8544 49 910 8
97 |  | Комплект удлинения кабеля | типа "КУК-3" в составе: - втулка обжимная медная луженая d1.7 - 3 шт.; - термоусаживаемая трубка на клеевой основе Ду 4мм, длиной 70мм - 3шт; - термоусаживаемая трубка на клеевой основе Ду 16 мм, длиной 250 мм - 1шт; - кабель соединительный NYM 3х1,5 - 10 м.; - изолента - 1 шт. | компл. | 2 | 2.1 | 4.2 | Медь | 8544 49 910 8
98 | ГОСТ 21931-76 | Балончик газовый | сменный, объемом 600 мл., для газовой горелки | шт. | 1 | 0.7 | 0.7 | Корпус металл | 7311 00 910 0
99 | ГОСТ 21931-76 | Балончик газовый | (600 мл) в комплекте с газовой горелкой | шт. | 5 | 0.7 | 3.5 | Корпус металл | 7311 00 910 0
100 | ТУ РБ 300042584.005-2001 | Силиконовый герметик в тюбиках | 1 тюб = 0,28л | шт. | 6 | 0.3 | 1.8 | Силикон | 3824 90
101 |  | Труба гофрированная ПНД | Ø50 черная с зондом | м.п. | 24 | 2.3 | 55.2 | Пластик | 3917219009
54889.43
Товар приобретается для объекта капитального строительства: «Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-31Ц-25 до ж.д. № 33 по ул. Революционная в г. Витебске».
Срок поставки товара: в течение 35 календарных дней с момента регистрации договора на бирже.
Поставку по типу и объёмам осуществлять в строгом соответствии со спецификацией.
Оплата за поставленный товар производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Продавца в течение 20 банковских дней по факту поставки всего объема товара.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Предложения на условиях полной или частичной предоплаты отклоняются.
Валюта платежа: белорусский рубль.
Источник финансирования: собственные средства Покупателя, кредитные ресурсы.
Обязательно наличие следующих документов к товару:
- паспорт завода-изготовителя;
- сертификат качества товара;
- сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001;
- декларация соответствия товара требованиям ТР 2025/013/BY «О безопасности строительных материалов и изделий»;
- декларация о соответствии или сертификат соответствия продукции требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;
- техническое свидетельство Минархитектуры и строительства РБ на применение кранов шаровых и муфт иностранного производства.
Требования, предъявляемые к товару:
- гарантийный срок на ПИ-трубы и фасонные изделия не менее пяти лет, нормативный срок эксплуатации не менее 30 лет;
- гарантийный срок на остальной товар - в соответствии с гарантией завода-изготовителя;
- год выпуска товара - не ранее 2026 года.
Требования, предъявляемые к упаковке товара:
- обеспечить защиту теплоизоляционного слоя на концах ПИ-труб и ПИ-фасонных изделий от проникновения влаги при транспортировке и хранении упаковкой в стрейч-пленку или аналогичный материал;
- компоненты ППУ-утеплителя поставлять в фасовке на 1 стык.