## Лист1
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2 | СПЕЦИФИКАЦИЯ № 5
№ п/п | ГОСТ, нормаль, № чертежа | Наименование | Размеры, мм | ед. изм | кол-во | Масса детали, кг | Общая масса, кг | Материал | КОД ТН ВЭД | Производитель | Цена за ед. без НДС бел.руб | Стоимость с НДС, бел.руб.
1 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 530х8,0 ГОСТ 20295-К52 тип3-(17Г1С(У))-ПЭ 710, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | м.п. | 721 | 139.49 | 100572.29 | 17Г1С(У) | 7306 90 000 9
2 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 325х6,0 ГОСТ 10705-В (20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ 450 | м.п. | 30 | 62.19 | 1865.7 | 20 | 7306 30 800 0
3 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 325х6,0 ГОСТ 10705-В (20 ГОСТ 1050-2013) ОС 450 | м.п. | 34.5 | 65.01 | 2242.85 | 20 | 7306 30 800 0
4 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 219х6,0 ГОСТ 10705-В (20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ 315 | м.п. | 356.5 | 39.31 | 14014.02 | 20 | 7306 30 800 0
5 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 159х4,5 ГОСТ 10705-В (20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ 250 | м.п. | 7 | 22.26 | 155.82 | 20 | 7306 30 770 8
6 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 89х3,5 ГОСТ 10705-В (20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ 160 СТБ 2252-2012 | м.п. | 52 | 9.93 | 516.36 | 20 | 7306 30 770 8
7 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 76х3,5 ГОСТ 10705-В (20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ 140 СТБ 2252-2012 | м.п. | 14 | 8.41 | 117.74 | 20 | 7306 30 770 8
8 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 38х3,0 ГОСТ 8733-В (20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ 110 СТБ 2252-2012 | м.п. | 11.5 | 4.6 | 52.9 | 20 | 7306 30 770 8
9 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 530х8,0-800 ТС-583.000-241 (17Г1С(У))-1300-ПЭ710, труба ø530 мм К52 тип3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 28 | 276.2 | 7733.6 | 17Г1С(У) | 7307 93 110 0
10 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 530х8,0-800 ТС-583.000-241 (17Г1С(У))-1300х2000-ПЭ710, труба ø530 мм К52 тип3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 8 | 350.6 | 2804.8 | 17Г1С(У) | 7307 93 110 0
11 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 530х8,0-800 ТС-583.000-241 (17Г1С(У))-1300х2100-ПЭ710, труба ø530 мм К52 тип3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 1 | 361.2 | 361.2 | 17Г1С(У) | 7307 93 110 0
12 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 530х8,0-800 ТС-583.000-241 (17Г1С(У))-1300х2200-ПЭ710, труба ø530 мм К52 тип3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 1 | 371.8 | 371.8 | 17Г1С(У) | 7307 93 110 0
13 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 85 | 530х8,0-800 ТС-583.000-241 (17Г1С(У))-1300-ПЭ710, труба ø530 мм К52 тип3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 4 | 276.2 | 1104.8 | 17Г1С(У) | 7307 93 110 0
14 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 60 | 530х8,0-800 ТС-583.000-241 (17Г1С(У))-1300-ПЭ710, труба ø530 мм К52 тип3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 2 | 276.2 | 552.4 | 17Г1С(У) | 7307 93 110 0
15 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 325х7,0-450 ГОСТ 17375(20)-1000-ПЭ450 | шт. | 1 | 123.8 | 123.8 | 20 | 7307 93 110 0
16 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 325х7,0-450 ГОСТ 17375(20)-1000х1200-ПЭ450 | шт. | 1 | 136.2 | 136.2 | 20 | 7307 93 110 0
17 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 325х7,0-450 ГОСТ 17375(20)-1000х1400-ПЭ450 | шт. | 1 | 148.6 | 148.6 | 20 | 7307 93 110 0
18 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 325х7,0-450 ГОСТ 17375(20)-1000х1700-ПЭ450 | шт. | 1 | 167.1 | 167.1 | 20 | 7307 93 110 0
19 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 325х7,0-450 ГОСТ 17375(20)-1000х2400-ПЭ450 | шт. | 1 | 210.5 | 210.5 | 20 | 7307 93 110 0
20 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 325х7,0-450 ГОСТ 17375(20)-1000х2500-ПЭ450 | шт. | 1 | 216.7 | 216.7 | 20 | 7307 93 110 0
21 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 (МЗИ ТВК) | 325х7,0-450 ГОСТ 17375(20)-1400х2200 /250-ПЭ450, МЗИ ТВК на плече 2200 мм | шт. | 2 | 222.8 | 445.6 | 20 | 7307 93 110 0
22 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 325х7,0-450 ГОСТ 17375(20)-1000-ОС450 | шт. | 4 | 128.1 | 512.4 | 20 | 7307 93 110 0
23 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 325х7,0-450 ГОСТ 17375(20)-1000х1800-ОС450 | шт. | 2 | 179.3 | 358.6 | 20 | 7307 93 110 0
24 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 (МЗИ) | 325х7,0-450 ГОСТ 17375(20)-1000х800 /250-ОС450, МЗИ на плече 800 мм | шт. | 2 | 115.3 | 230.6 | 20 | 7307 93 110 0
25 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 219х6,0-300 ГОСТ 17375(20)-1000-ПЭ315 | шт. | 10 | 79.6 | 796 | 20 | 7307 93 110 0
26 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 89х3,5-120 ГОСТ 17375(20)-1000-ПЭ160 | шт. | 4 | 20.2 | 80.8 | 20 | 7307 93 110 0
27 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 89х3,5-120 ГОСТ 17375(20)-1000х1200-ПЭ160 | шт. | 1 | 22.2 | 22.2 | 20 | 7307 93 110 0
28 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 89х3,5-120 ГОСТ 17375(20)-1000х1300-ПЭ160 | шт. | 2 | 23.2 | 46.4 | 20 | 7307 93 110 0
29 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 89х3,5-120 ГОСТ 17375(20)-1300х1500-ПЭ160 | шт. | 1 | 23.2 | 23.2 | 20 | 7307 93 110 0
30 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 89х3,5-120 ГОСТ 17375(20)-1500х1900-ПЭ160 | шт. | 1 | 34.3 | 34.3 | 20 | 7307 93 110 0
31 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 89х3,5-120 ГОСТ 17375(20)-1400х1400-ПЭ160 | шт. | 1 | 28.3 | 28.3 | 20 | 7307 93 110 0
32 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 76х3,5-100 ГОСТ 17375(20)-1000х1500-ПЭ140 | шт. | 10 | 21.5 | 215 | 20 | 7307 93 110 0
33 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 76х3,5-100 ГОСТ 17375(20)-1000х1200-ПЭ140 | шт. | 1 | 18.9 | 18.9 | 20 | 7307 93 110 0
34 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 76х3,5-100 ГОСТ 17375(20)-1000х2100-ПЭ140 | шт. | 1 | 26.7 | 26.7 | 20 | 7307 93 110 0
35 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 76х3,5-100 ГОСТ 17375(20)-1000х1300-ПЭ140 | шт. | 2 | 19.8 | 39.6 | 20 | 7307 93 110 0
36 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 57х3,0-75 ГОСТ 17375(20)-1000х1300-ПЭ125 | шт. | 1 | 14.7 | 14.7 | 20 | 7307 93 110 0
37 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 57х3,0-75 ГОСТ 17375(20)-1000х1400-ПЭ125 | шт. | 1 | 15.4 | 15.4 | 20 | 7307 93 110 0
38 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 38х3,0-48 ГОСТ 17375(20)-1000х1500-ПЭ110 | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | 20 | 7307 93 110 0
39 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 38х3,0-48 ГОСТ 17375(20)-1000х1900-ПЭ110 | шт. | 1 | 13.3 | 13.3 | 20 | 7307 93 110 0
40 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 38х3,0-48 ГОСТ 17375(20)-1000х2100-ПЭ110 | шт. | 1 | 14.3 | 14.3 | 20 | 7307 93 110 0
41 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 38х3,0-48 ГОСТ 17375(20)-1800х2000-ПЭ110 | шт. | 1 | 17.5 | 17.5 | 20 | 7307 93 110 0
42 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 32х3,0-38 ГОСТ 17375(20)-1000-ПЭ90 | шт. | 1 | 6.7 | 6.7 | 20 | 7307 93 110 0
43 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 530х11-325х8-2000/1700/800-ПЭ 710/450 тройник 530х11-325х8,0 ТС 588.000-082(20) отвод 45- 325х6,0-450 ГОСТ 17375(20) патрубок к тройнику-труба 530х8,0 ГОСТ 20295-85-К52 тип 3, Ст-17Г1С(У), экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 2 | 362.5 | 725 | 17Г1С(У) /20 | 7307 93 190 0
44 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 530х11-219х7-2000/2400/650-ПЭ 710/315 тройник 530х11-219х7,0 ТС 588.000-079(20) отвод 45- 219х6,0-300 ГОСТ 17375(20) патрубок к тройнику-труба 530х8,0 ГОСТ 20295-85-К52 тип 3, Ст-17Г1С(У), экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 2 | 366.2 | 732.4 | 17Г1С(У) /20 | 7307 93 190 0
45 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 530х11-159х5-2000/2100/600-ПЭ 710/25 тройник 530х11-159х5,0 ТС 588.000-078(20) отвод 45- 159х4,5-225 ГОСТ 17375(20) патрубок к тройнику-труба 530х8,0 ГОСТ 20295-85-К52 тип 3, Ст-17Г1С(У), экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 1 | 326.4 | 326.4 | 17Г1С(У) /20 | 7307 93 190 0
46 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 530х11-159х5-2000/3100/600-ПЭ 710/250 тройник 530х11-159х5,0 ТС 588.000-078(20) отвод 45- 159х4,5-225 ГОСТ 17375(20) патрубок к тройнику-труба 530х8,0 ГОСТ 20295-85-К52 тип 3, Ст-17Г1С(У), экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 1 | 364.3 | 364.3 | 17Г1С(У) /20 | 7307 93 190 0
47 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 530х11-89х3,5-2000/1650/550-ПЭ 710/160 тройник 530х11-89х3,5 ТС 588.000-075(20) отвод 45- 89х3,5-225 ГОСТ 17375(20) патрубок к тройнику-труба 530х8,0 ГОСТ 20295-85-К52 тип 3, Ст-17Г1С(У), экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 7 | 290.1 | 2030.7 | 17Г1С(У) /20 | 7307 93 190 0
48 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 530х8-76х3,5-2000/1600/550-ПЭ 710/140 штуцер 76х3,0 500 ТС 592-085(20) отвод 45- 76х3,5-100 ГОСТ 17375(20) патрубок к тройнику-труба 530х8,0 ГОСТ 20295-85-К52 тип 3, Ст-17Г1С(У), экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 12 | 288.2 | 3458.4 | 17Г1С(У) /20 | 7307 93 190 0
49 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 530х8-76х3,5-3200/1600/550-ПЭ 710/140 штуцер 76х3,0 500 ТС 592-085(20) отвод 45- 76х3,5-100 ГОСТ 17375(20) патрубок к тройнику-труба 530х8,0 ГОСТ 20295-85-К52 тип 3,Ст-17Г1С(У), экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 1 | 436.4 | 436.4 | 17Г1С(У) /20 | 7307 93 190 0
50 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 530х8-76х3,5-2300/1600/550-ПЭ 710/140 штуцер 76х3,0 500 ТС 592-085(20) отвод 45- 76х3,5-100 ГОСТ 17375(20) патрубок к тройнику-труба 530х8,0 ГОСТ 20295-85-К52 тип 3, Ст-17Г1С(У), экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 1 | 325.2 | 325.2 | 17Г1С(У) /20 | 7307 93 190 0
51 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 325х6-57х3,0-2000/1100/400-ПЭ 450/125 штуцер 57х3,0 300 ТС 592-073(20) отвод 45- 57х3,0-75 ГОСТ 17375(20) патрубок к тройнику-труба 325х6,0 ГОСТ 10705-80-(В20) | шт. | 2 | 130.6 | 261.2 | 20 | 7307 93 190 0
52 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 219х9-89х3,5-1500/900/400-ПЭ 315/160 тройник 219х9-89х3,5 ТС 588.000-026 (20) отвод 45- 89х3,5-12 ГОСТ 17375(20) патрубок к тройнику-труба 219х6,0 ГОСТ 10705-80-(В20) | шт. | 2 | 68.5 | 137 | 20 | 7307 93 190 0
53 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 219х9-89х3,5-1500/1200/400-ПЭ 315/160 тройник 219х9-89х3,5 ТС 588.000-026 (20) отвод 45- 89х3,5-12 ГОСТ 17375(20) патрубок к тройнику-труба 219х6,0 ГОСТ 10705-80-(В20) | шт. | 1 | 72.3 | 72.3 | 20 | 7307 93 190 0
54 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 219х9-89х3,5-1500/1700/400-ПЭ 315/160 тройник 219х9-89х3,5 ТС 588.000-026 (20) отвод 45- 89х3,5-12 ГОСТ 17375(20) патрубок к тройнику-труба 219х6,0 ГОСТ 10705-80-(В20) | шт. | 1 | 78.7 | 78.7 | 20 | 7307 93 190 0
55 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 219х6-57х3,0-1500/1300/350-ПЭ 315/125 штуцер 57х3,0 200 ТС 592-071(20) отвод 45- 57х3,0-75 ГОСТ 17375(20) патрубок к тройнику-труба 219х6,0 ГОСТ 10705-80-(В20) | шт. | 1 | 68.8 | 68.8 | 20 | 7307 93 190 0
56 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 219х6-57х3,0-1500/1800/350-ПЭ 315/125 штуцер 57х3,0 200 ТС 592-071(20) отвод 45- 57х3,0-75 ГОСТ 17375(20) патрубок к тройнику-труба 219х6,0 ГОСТ 10705-80-(В20) | шт. | 1 | 73.4 | 73.4 | 20 | 7307 93 190 0
57 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 219х6-38х3,0-1500/1100/350-ПЭ 315/110 штуцер 38х3,0 ТС 592-051(20) отвод 45- 38х3,0-48 ГОСТ 17375(20) патрубок к тройнику-труба 219х6,0 ГОСТ 10705-80-(В20) | шт. | 2 | 64.9 | 129.8 | 20 | 7307 93 190 0
58 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 159х4,5-32х3,0-1500/900/300-ПЭ 250/90 штуцер32х2,0 200 ТС 592-035(20) отвод 45-32х3,0-75 ГОСТ 17375(20) патрубок к тройнику-труба 159х4,5 ГОСТ 10705-80-(В20) | шт. | 1 | 36.8 | 36.8 | 20 | 7307 93 190 0
59 | СТБ 2270-2012 | ПИ-переход | 219х6-159х4,5 ГОСТ 17375(20)-1500-ПЭ315/250 | шт. | 2 | 46.6 | 93.2 | 20 | 7307 93 190 0
60 | СТБ 2270-2012 | ПИ-неподвижная опора | 1500-530-2000 ПЭ710, труба ø530 мм К52 тип3 17Г1С(У), экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 10 | 483.8 | 4838 | 17Г1С(У) | 7306 90 000 9
61 | СТБ 2270-2012 | ПИ-неподвижная опора | 125-89-2000 ПЭ160 | шт. | 2 | 32.3 | 64.6 | 20 | 7306 30 770 8
62 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент | 530х8,0 ГОСТ 20295-85 (17Г1С(У) ГОСТ 19281-89)-1500-ПЭ 710, в комплекте с выводом кабеля NYM 5x1,5 -10м, труба ø530 мм К52 тип3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 4 | 207 | 828 | 17Г1С(У) | 7306 90 000 9
63 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент | 219х6,0 ГОСТ 10705-80-В(20)-В(20)-1500-ПЭ315, в комплекте с выводом кабеля NYM 5x1,5 -10м | шт. | 1 | 59.4 | 59.4 | 20 | 7306 30 800 0
64 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент | 219х6,0 ГОСТ 10705-80-В(20)-В(20)-2500-ПЭ315, в комплекте с выводом кабеля NYM 5x1,5 -10м | шт. | 1 | 99 | 99 | 20 | 7306 30 800 0
65 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент | 159х4,5 ГОСТ 10705-80-В(20)-В(20)-2200-ПЭ250, в комплекте с выводом кабеля NYM 5x1,5 -10м | шт. | 2 | 39.6 | 79.2 | 20 | 7306 30 770 8
66 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ ТВК) | 530х8,0 ГОСТ 20295-85 (17Г1С(У) ГОСТ 19281-89)-2200/250-ПЭ 710, труба ø530 мм К52 тип3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 4 | 307.3 | 1229.2 | 17Г1С(У) | 7306 90 000 9
67 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 530х8,0 ГОСТ 20295-85 (17Г1С(У) ГОСТ 19281-89)-1200/250-ПЭ 710, труба ø530 мм К52 тип3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 2 | 167.6 | 335.2 | 17Г1С(У) | 7306 90 000 9
68 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 325х6,0 ГОСТ 10705-80-В(20)-2200 /250-ОС450 | шт. | 2 | 141.3 | 282.6 | 20 | 7306 30 800 0
69 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ ТВК) | 89х3,5 ГОСТ 10705-80-В(20)-3000/250 ПЭ160 | шт. | 2 | 34.2 | 68.4 | 20 | 7306 30 770 8
70 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 89х3,5 ГОСТ 10705-80-В(20)-2200/250 ПЭ160 | шт. | 2 | 25.1 | 50.2 | 20 | 7306 30 770 8
71 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 89х3,5 ГОСТ 10705-80-В(20)-900/250 ПЭ160 | шт. | 1 | 10.3 | 10.3 | 20 | 7306 30 770 8
72 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 89х3,5 ГОСТ 10705-80-В(20)-1000/250 ПЭ160 | шт. | 1 | 11.4 | 11.4 | 20 | 7306 30 770 8
73 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 89х3,5 ГОСТ 10705-80-В(20)-1800/250 ПЭ160 | шт. | 1 | 20.5 | 20.5 | 20 | 7306 30 770 8
74 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 89х3,5 ГОСТ 10705-80-В(20)-1900/250 ПЭ160 | шт. | 1 | 21.7 | 21.7 | 20 | 7306 30 770 8
75 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 89х3,5 ГОСТ 10705-80-В(20)-2300/250 ПЭ160 | шт. | 1 | 26.2 | 26.2 | 20 | 7306 30 770 8
76 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 89х3,5 ГОСТ 10705-80-В(20)-2500/250 ПЭ160 | шт. | 1 | 28.5 | 28.5 | 20 | 7306 30 770 8
77 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 89х3,5 ГОСТ 10705-80-В(20)-3300/250 ПЭ160 | шт. | 1 | 37.7 | 37.7 | 20 | 7306 30 770 8
78 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 76х3,5 ГОСТ 10705-80-В(20)-3200/250 ПЭ160 | шт. | 1 | 31.3 | 31.3 | 20 | 7306 30 770 8
79 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 76х3,5 ГОСТ 10705-80-В(20)-4100/250 ПЭ160 | шт. | 1 | 40.1 | 40.1 | 20 | 7306 30 770 8
80 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 57х3,0 ГОСТ 10705-80-В(20)-2200/250 ПЭ160 | шт. | 1 | 16.5 | 16.5 | 20 | 7306 30 770 8
81 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 57х3,0 ГОСТ 10705-80-В(20)-1400/250 ПЭ160 | шт. | 1 | 10.5 | 10.5 | 20 | 7306 30 770 8
82 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 57х3,0 ГОСТ 10705-80-В(20)-1800/250 ПЭ160 | шт. | 1 | 13.5 | 13.5 | 20 | 7306 30 770 8
83 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 57х3,0 ГОСТ 10705-80-В(20)-2400/250 ПЭ160 | шт. | 1 | 18 | 18 | 20 | 7306 30 770 8
84 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 38х3,0 ГОСТ 10705-80-В(20)-2400/250 ПЭ160 | шт. | 2 | 13.3 | 26.6 | 20 | 7306 30 770 8
85 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 32х3,0 ГОСТ 10705-80-В(20)-1600/250 ПЭ160 | шт. | 1 | 9.1 | 9.1 | 20 | 7306 30 770 8
86 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой с редуктором | 530х8,0 ГОСТ 20295-85(17Г1С(У))-2500/2500-ПЭ710 кран полнопроходной DN500, PN 1,6 (16), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с герметичным редуктором, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник, с металлической заглушкой изоляции на штоке (высота штока с редуктором = 2500мм), труба ø530 мм К52 тип 3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 2 | 1924.4 | 3848.8 | 17Г1С(У) | 8481 80 819 9
87 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой с редуктором | 530х8,0 ГОСТ 20295-85(17Г1С(У))-2500/2000-ПЭ710 кран полнопроходной DN500, PN 1,6 (16), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с герметичным редуктором, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник, с металлической заглушкой изоляции на штоке (высота штока с редуктором = 2000мм), труба ø530 мм К52 тип3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 4 | 1898 | 7592 | 17Г1С(У) | 8481 80 819 9
88 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой с редуктором | 325х6,0 ГОСТ 10705-80-В(20)-1500/1400-ПЭ450 кран полнопроходной DN300, PN 1,6 (16), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с герметичным редуктором, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник, с металлической заглушкой изоляции на штоке (высота штока с редуктором = 1400 мм) | шт. | 2 | 170.7 | 341.4 | 20 | 8481 80 819 9
89 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой с редуктором | 219х6,0 ГОСТ 10705-80-В(20)-1500/1800-ПЭ315 кран полнопроходной DN200, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с герметичным редуктором, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник, с металлической заглушкой изоляции на штоке (высота штока с редуктором = 1800 мм) | шт. | 2 | 70 | 140 | 20 | 8481 80 819 9
90 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой с редуктором | 159х4,5 ГОСТ 10705-80-В(20)-1500/1600-ПЭ250 кран полнопроходной DN150, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с герметичным редуктором, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник, с металлической заглушкой изоляции на штоке (высота штока с редуктором = 1600 мм) | шт. | 1 | 70.2 | 70.2 | 20 | 8481 80 819 9
91 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой с редуктором | 159х4,5 ГОСТ 10705-80-В(20)-1500/1500-ПЭ250 кран полнопроходной DN150,PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с герметичным редуктором, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник, с металлической заглушкой изоляции на штоке (высота штока с редуктором = 1500 мм) | шт. | 1 | 70.1 | 70.1 | 20 | 8481 80 819 9
92 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 89х3,5 ГОСТ 10705-80-В(20)-1500/3200-ПЭ160 кран полнопроходной DN80, кран полнопроходной DN 80, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник Dг=27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке | шт. | 1 | 39.7 | 39.7 | 20 | 8481 80 819 9
93 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 89х3,5 ГОСТ 10705-80-В(20)-1500/3300-ПЭ160 кран полнопроходной DN80, кран полнопроходной DN 80, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник Dг=27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке | шт. | 3 | 40.8 | 122.4 | 20 | 8481 80 819 9
94 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 89х3,5 ГОСТ 10705-80-В(20)-1500/2900-ПЭ160 кран полнопроходной DN80, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник Dг=27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке | шт. | 1 | 39.2 | 39.2 | 20 | 8481 80 819 9
95 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 89х3,5 ГОСТ 10705-80-В(20)-1500/2500-ПЭ160 кран полнопроходной DN80, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник Dг=27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке | шт. | 2 | 38.7 | 77.4 | 20 | 8481 80 819 9
96 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 89х3,5 ГОСТ 10705-80-В(20)-1500/1600-ПЭ160 кран полнопроходной DN80, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник Dг=27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке | шт. | 2 | 37.2 | 74.4 | 20 | 8481 80 819 9
97 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 89х3,5 ГОСТ 10705-80-В(20)-1500/1500-ПЭ160 кран полнопроходной DN80, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник Dг=27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке | шт. | 2 | 36.8 | 73.6 | 20 | 8481 80 819 9
98 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 76х3,5 ГОСТ 10705-80-В(20)-1500/2200-ПЭ160 кран полнопроходной DN65, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник Dг=27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке | шт. | 2 | 33.2 | 66.4 | 20 | 8481 80 819 9
99 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 76х3,5 ГОСТ 10705-80-В(20)-1500/1600-ПЭ140 кран полнопроходной DN65, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник Dг=27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке | шт. | 2 | 33.1 | 66.2 | 20 | 8481 80 819 9
100 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 76х3,5 ГОСТ 10705-80-В(20)-1500/1500-ПЭ140 кран полнопроходной DN65, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник Dг=27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке | шт. | 4 | 32.9 | 131.6 | 20 | 8481 80 819 9
101 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 57х3,0 ГОСТ 10705-80-В(20)-1500/2100-ПЭ125 кран полнопроходной DN50, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник Dг=27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке | шт. | 4 | 23.2 | 92.8 | 20 | 8481 80 819 9
102 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 38х3,0 ГОСТ 10705-80-В(20)-1500/1500-ПЭ110 кран полнопроходной DN32, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник Dг=27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке | шт. | 2 | 18.4 | 36.8 | 20 | 8481 80 819 9
103 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 32х3,0 ГОСТ 10705-80-В(20)-2500/1500-ПЭ90 кран полнопроходной DN25, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник Dг=27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке | шт. | 1 | 25.2 | 25.2 | 20 | 8481 80 819 9
104 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Э)530/710 | шт. | 192 | 18.3 | 3513.6 | Пенополиуретан | 3917
105 |  | Термоусаживаемая муфта | 710(Э) | шт. | 192 | 15.4 | 2956.8 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
106 | ТУ 3441-008-70843705-2008 | Лента сварная | 710 | шт. | 384 | 0.8 | 307.2 | Медь | 7409 11 000 0
107 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Э)325/ПЭ450 | шт. | 18 | 10.45 | 188.1 | Пенополиуретан | 3917
108 |  | Термоусаживаемая муфта | 450(Э) | шт. | 18 | 6.14 | 110.52 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
109 | ТУ 3441-008-70843705-2008 | Лента сварная | 450 | шт. | 36 | 0.35 | 12.6 | Медь | 7409 11 000 0
110 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Ц)325/ОС450 | шт. | 16 | 10.45 | 167.2 | Пенополиуретан | 3917
111 |  | Муфта стальная оцинкованная | МСЗ-450 | шт | 16 | 13.1 | 209.6 | Сталь оцинкованная | 7306 40 800 8
112 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)219/315 | шт. | 66 | 4.37 | 288.42 | Пенополиуретан | 3917
113 |  | Термоусаживаемая муфта | 315(Т) | шт. | 66 | 3.01 | 198.66 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
114 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)159/250 | шт. | 16 | 2.93 | 46.88 | Пенополиуретан | 3917
115 |  | Термоусаживаемая муфта | 250(Т) | шт. | 16 | 1.9 | 30.4 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
116 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)89/160 | шт. | 42 | 1.44 | 60.48 | Пенополиуретан | 3917
117 |  | Термоусаживаемая муфта | 160(Т) | шт. | 42 | 0.93 | 39.06 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
118 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)76/140 | шт. | 37 | 1.23 | 45.51 | Пенополиуретан | 3917
119 |  | Термоусаживаемая муфта | 140(Т) | шт. | 37 | 0.81 | 29.97 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
120 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)57/125 | шт. | 10 | 0.97 | 9.7 | Пенополиуретан | 3917
121 |  | Термоусаживаемая муфта | 125(Т) | шт. | 10 | 0.61 | 6.1 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
122 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)38/110 | шт. | 9 | 0.8 | 7.2 | Пенополиуретан | 3917
123 |  | Термоусаживаемая муфта | 110(Т) | шт. | 9 | 0.53 | 4.77 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
124 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)32/90 | шт. | 3 | 0.6 | 1.8 | Пенополиуретан | 3917
125 |  | Термоусаживаемая муфта | 90(Т) | шт. | 3 | 0.38 | 1.14 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
126 | ТУ РБ 37526406.001-99 | Маты теплозвукоизоляционные из вспененного полиэтилена | 2000х1000х40 | шт. | 72 | 0.4 | 28.8 | Полиэтилен | 3926 90
127 |  | Лента сигнальная | (контрольная лента с предупреждающим текстом - "Внимание! Тепловые сети") | м.п. | 650 | 0.01 | 6.5 | Полиэтилен | 3919 10 120 0
128 | ГОСТ 20295-95 | Труба стальная электросварная | 530х8,0 ГОСТ 20295-К52-17Г1С тип 3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | м.п. | 165 | 102.99 | 16993.35 | 17Г1С | 7305310000
129 |  | Опора скользящая хомутовая (с плоским основанием) | ОпСк-710, для ПИ-труб Ду-530/710, в комплекте с паронитом ПОН | шт. | 68 | 48 | 3264 | Сталь | 7326
130 |  | Опора скользящая хомутовая (с плоским основанием) | ОпСк-450, для ПИ-труб Ду-325/450, в комплекте с паронитом ПОН | шт. | 4 | 31 | 124 | Сталь | 7326
131 |  | Опора скользящая хомутовая (с плоским основанием) | ОпСк-315, для ПИ-труб Ду-219/315, в комплекте с паронитом ПОН | шт. | 14 | 15 | 210 | Сталь | 7326
132 |  | Опора скользящая хомутовая (с плоским основанием) | ОпСк-250, для ПИ-труб Ду-159/250 в комплекте с паронитом ПОН | шт. | 2 | 10.4 | 20.8 | Сталь | 7326
133 |  | Опора скользящая хомутовая (с плоским основанием) | ОпСк-160, для ПИ-труб Ду-89/160, в комплекте с паронитом ПОН | шт. | 14 | 4.4 | 61.6 | Сталь | 7326
134 | Серия 4.903-10, вып.4 | Опора неподвижная | 530х8,0, Тип II, Т7.11.00.000 СБ | шт. | 2 | 87.4 | 174.8 | Сталь | 7326
135 | Серия 4.903-10, вып.5 | Опора скользящая | для стальных труб ø530, Т13.34.00.000 СБ | шт. | 18 | 12.33 | 221.94 | Сталь | 7326
136 |  | Манжета стенового ввода | СВ-710 | шт. | 14 | 1.42 | 19.88 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
137 |  | Манжета стенового ввода | СВ-450 | шт. | 8 | 0.97 | 7.76 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
138 |  | Манжета стенового ввода | СВ-315 | шт. | 6 | 0.7 | 4.2 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
139 |  | Манжета стенового ввода | СВ-160 | шт. | 17 | 0.36 | 6.12 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
140 |  | Манжета стенового ввода | СВ-125 | шт. | 4 | 0.3 | 1.2 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
141 |  | Манжета стенового ввода | СВ-110 | шт. | 8 | 0.26 | 2.08 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
142 |  | Манжета стенового ввода | СВ-90 | шт. | 1 | 0.22 | 0.22 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
143 |  | Индикатор внутренней коррозии | ИХЛ-ИК-30, для стального трубопроводов тепловой сети диаметром 530 мм, PN 1,6МПа | шт. | 1 | 63.8 | 63.8 | Сталь | 7326
144 |  | Автоматический обратный клапан типа "Захлопка" | Ø100 | шт | 1 | 40 | 40 | Сталь | 8481 30 910 8
145 |  | Ковер для шарового крана | Корпус: труба 325х6 ГОСТ 10704-90/В-20 ГОСТ 10705-80 L=495 мм, крышка: лист 12х310 ГОСТ 19903-74/С39 ГОСТ 27772-88 | шт. | 24 | 36.8 | 883.2 | Сталь | 8537 10
146 | ТУ BY 192143001. 001-2014 | Терминал концевой измерительный | ИТ-11 | шт. | 4 | 0.5 | 2 | Пластик | 8536 90 010 0
147 | ТУ BY 192143001. 001-2014 | Терминал промежуточный | ИТ-12/Ш | шт. | 4 | 0.5 | 2 | Пластик | 8536 90 010 0
148 |  | Ящик ковера наземный антивандальный КНА | трубного типа (труба ø325*6мм), L= 1200мм., с площадкой для крепления приборов коммутационных системы ОДК внутри ковера, с крышкой, в комплекте с запорным устройством, с внутренним и наружным лакокрасочным покрытием. | шт. | 6 | 63.6 | 381.6 | Сталь | 8537 10
149 |  | Ящик ковера | SMC.FB-1900х250х140 (корпус полиэстер, УХЛ1 IP54) | шт. | 1 | 8 | 8 | Металл, корпус пластик | 8537109000
150 | ГОСТ 3262-75 | Труба защитная оцинкованная | Ду-50х3,5 | м.п. | 160 | 5.03 | 804.8 | Сталь оцинкованная | 7306 30 720 9
151 | ГОСТ 3262-91 | Отвод стальной оцинкованный | Ц-90 - 50х3,5 | шт. | 32 | 0.6 | 19.2 | Сталь оцинкованная | 7307 93 110 0
152 |  | Рукав металлическийв в ПВХ изоляции | Р3-ЦПнг-32, с протяжкой | м.п. | 8 | 0.37 | 2.96 | Металл, покрытие ПВХ | 8307 10 000 9
153 | ТУ РБ 300042584.005-2001 | Силиконовый герметик в тюбиках | 1 тюб = 0,28л | шт. | 1 | 0.3 | 0.3 | Силикон | 3824 90
154 |  | Комплект удлинения кабеля | типа "КУК-3" в составе: - втулка обжимная медная луженая d1.7 - 3 шт.; - термоусаживаемая трубка на клеевой основе Ду 4мм, длиной 70мм - 3шт; - термоусаживаемая трубка на клеевой основе Ду 16 мм, длиной 250 мм - 1шт; - кабель соединительный NYM 3х1,5 - 10 м изолента - 1 шт. | компл. | 8 | 2.1 | 16.8 | Медь | 8544 49 910 8
198562.7
Товар приобретается для объекта капитального строительства: «Реконструкция участка тепловой сети от ПИ-трубопроводов в районе ТК- 19С до ТК-21С и ТК-20аС-2 по улице Баумана в г. Витебске».
Срок поставки товара: в течение 60 календарных дней с момента регистрации договора на бирже.
Поставку по типу и объёмам осуществлять в строгом соответствии со спецификацией.
Оплата за поставленный товар производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Продавца в течение 20 банковских дней по факту поставки всего объема товара.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Предложения на условиях полной или частичной предоплаты отклоняются.
Валюта платежа: белорусский рубль.
Источник финансирования: собственные средства Покупателя, кредитные ресурсы.
Обязательно наличие следующих документов к товару:
- паспорт завода-изготовителя;
- сертификат качества товара;
- сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001;
- декларация соответствия товара требованиям ТР 2025/013/BY «О безопасности строительных материалов и изделий»;
- декларация о соответствии или сертификат соответствия продукции требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;
- техническое свидетельство Минархитектуры и строительства РБ на применение кранов шаровых и муфт иностранного производства.
Требования, предъявляемые к товару:
- гарантийный срок на ПИ-трубы и фасонные изделия не менее пяти лет, нормативный срок эксплуатации не менее 30 лет;
- гарантийный срок на остальной товар - в соответствии с гарантией завода-изготовителя;
- год выпуска товара - не ранее 2026 года.
Требования, предъявляемые к упаковке товара:
- обеспечить защиту теплоизоляционного слоя на концах ПИ-труб и ПИ-фасонных изделий от проникновения влаги при транспортировке и хранении упаковкой в стрейч-пленку или аналогичный материал;
- компоненты ППУ-утеплителя поставлять в фасовке на 1 стык.