## Лист1
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 | СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
№ п/п | ГОСТ, нормаль, № чертежа | Наименование | Размеры, мм | ед. изм | кол-во | Масса детали, кг | Общая масса, кг | Материал | КОД ТН ВЭД | Производитель | Цена за ед. без НДС бел.руб | Стоимость с НДС, бел.руб.
1 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой с редуктором | 920х10,0 ГОСТ 20295-85(17Г1С(У))-4000/2400-ПЭ 1100, кран полнопроходной DN 900, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с герметичным редуктором, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник, с металлической заглушкой изоляции на штоке (высота штока с редуктором = 2400мм), труба ø920 мм К52 тип 3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 2 | 1050 | 2100 | 17Г1С(У) | 8481 80 819 9
2 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой с редуктором | 219х6,0 ГОСТ 10705-80-В(20)-1500/3250-ПЭ 315, кран полнопроходной DN 200, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с герметичным редуктором, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник, с металлической заглушкой изоляции на штоке (высота штока с редуктором = 3250 мм) | шт. | 2 | 114.9 | 229.8 | 20 | 8481 80 819 9
3 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой с редуктором | 159х4,5 ГОСТ 10705-80-В(20)-1500/1700-ПЭ250, кран полнопроходной DN150, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с герметичным редуктором, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник, с металлической заглушкой изоляции на штоке (высота штока с редуктором = 1700 мм) | шт. | 2 | 70.2 | 140.4 | 20 | 8481 80 819 9
4 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой полнопроходной | 89х3,5 -1500/2600-ПЭ 160, СТБ 2270-2012, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, в комплекте с Т-образным ключом под шестигранник, с металлической заглушкой изоляции на штоке | шт. | 2 | 18.3 | 36.6 | 20 | 8481 80 819 9
5 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой с редуктором | 325х6,0 ГОСТ 10705-80-В(20)-1500/1300-ПЭ 450, кран полнопроходной DN 300, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с герметичным редуктором, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник, с металлической заглушкой изоляции на штоке (высота штока с редуктором = 1300 мм) | шт. | 2 | 210.3 | 420.6 | 20 | 8481 80 819 9
6 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой полнопроходной | 57х3,0-1500/700-ПЭ 125, СТБ 2270-2012, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, в комплекте с Т-образным ключом под шестигранник, с металлической заглушкой изоляции на штоке | шт. | 2 | 10.7 | 21.4 | 20 | 8481 80 819 9
7 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой полнопроходной | 57х3,0-1500/1300-ПЭ 125, СТБ 2270-2012, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, в комплекте с Т-образным ключом под шестигранник, с металлической заглушкой изоляции на штоке | шт. | 2 | 10.7 | 21.4 | 20 | 8481 80 819 9
8 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 920х10,0 ГОСТ 20295-85 К-52- тип3-(17Г1С(У)) -ПЭ 1100, труба ø920 мм К52 тип 3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | м.п. | 847 | 278.1 | 235550.7 | 17Г1С(У) | 7306 90 000 9
9 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 273х6,0 ГОСТ 10705-В (20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ 400 СТБ 2252-2012 | м.п. | 71 | 52.03 | 3694.13 | 20 | 7306 30 800 0
10 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 219х6,0 ГОСТ 10705-В (20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ 315 СТБ 2252-2012 | м.п. | 1.5 | 39.31 | 58.97 | 20 | 7306 30 800 0
11 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 325х6,0 ГОСТ 10705-В (20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ 450 СТБ 2252-2012 | м.п. | 61 | 62.19 | 3793.59 | 20 | 7306 30 800 0
12 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 426х7,0 ГОСТ 10705-В (20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ 560 СТБ 2252-2012 | м.п. | 88 | 94.55 | 8320.4 | 20 | 7306 30 800 0
13 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 159х4,5 ГОСТ 10705-В (20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ 250 СТБ 2252-2012 | м.п. | 5 | 22.26 | 111.3 | 20 | 7306 30 770 8
14 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-920х10,0-1080 ТС-583.000-245(17Г1С -1600х2950-ПЭ 1100 СТБ 2270-2012, труба ø920 мм К52 тип3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 1 | 945 | 945 | 17Г1С(У) | 7307 93 910 0
15 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-920х10,0-1080 ТС-583.000-245(17Г1С -2750х2500-ПЭ 1100 СТБ 2270-2012, труба ø920 мм К52 тип3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 1 | 697.8 | 697.8 | 17Г1С(У) | 7307 93 910 0
16 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-920х10,0-1080 ТС-583.000-245(17Г1С -1600-ПЭ 1100 СТБ 2270-2012, труба ø920 мм К52 тип3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 34 | 664.6 | 22596.4 | 17Г1С(У) | 7307 93 910 0
17 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-325х6,0 (6,0)-375 ГОСТ 17375 (20)-1000-ПЭ 450 СТБ 2270-2012 | шт. | 6 | 123.8 | 742.8 | 20 | 7307 93 110 0
18 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-273х6,0 (6,0)-375 ГОСТ 17375 (20)-1000-ПЭ 400 СТБ 2270-2012 | шт. | 6 | 106.4 | 638.4 | 20 | 7307 93 110 0
19 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-159х4,5 (4,5)-225 ГОСТ 17375 (20)-1950х1000-ПЭ 250 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 66.4 | 66.4 | 20 | 7307 93 110 0
20 | СТБ 2270-2013 | ПИ-отвод 90 | 90-159х4,5 (4,5)-225 ГОСТ 17375 (20)-1950х2000-ПЭ 250 СТБ 2270-2013 | шт. | 1 | 44.4 | 44.4 | 20 | 7307 93 110 0
21 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-159х4,5 (4,5)-225 ГОСТ 17375 (20)-1000-ПЭ 250 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 45 | 45 | 20 | 7307 93 110 0
22 | СТБ 2270-2013 | ПИ-отвод 90 | 90-159х4,5 (4,5)-225 ГОСТ 17375 (20)-1000х2000-ПЭ 250 СТБ 2270-2013 | шт. | 1 | 45 | 45 | 20 | 7307 93 110 0
23 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-426х7,0 (7,0)-150 ГОСТ 17375 (20)-2000х1200-ПЭ 560 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 249.9 | 249.9 | 20 | 7307 93 110 0
24 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-426х7,0 (7,0)-150 ГОСТ 17375 (20)-2700х1200-ПЭ 560 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 304.5 | 304.5 | 20 | 7307 93 110 0
25 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 (МЗИ-ТВК) | 90-273х6,0 (6,0)-150 ГОСТ 17375 (20)-1000х1000(200)-ПЭ 400 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 106.4 | 212.8 | 20 | 7307 93 110 0
26 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-426х7,0 (7,0)-150 ГОСТ 17375 (20)-1200-ПЭ 560 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 304.5 | 609 | 20 | 7307 93 110 0
27 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ-ТВК) | 920х1,0 ГОСТ 20295-85-К52 тип3-(17Г1С)--2200/625-ПЭ 1100, труба ø920 мм К52 тип3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 4 | 776 | 3104 | 17Г1С(У) | 7306 90 000 9
28 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 219х6,0 ГОСТ 10705-В (20)-2200-ПЭ 200 | шт. | 2 | 91.6 | 183.2 | 20 | 7306 30 770 8
29 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 89х3,5 ГОСТ 10705-В (20)-900/250-ПЭ 160 | шт. | 1 | 25.1 | 25.1 | 20 | 7306 30 770 8
30 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 89х3,5 ГОСТ 10705-В (20)-1600/250-ПЭ 160 | шт. | 1 | 25.1 | 25.1 | 20 | 7306 30 770 8
31 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 57х3,0 ГОСТ 10705-В (20)-900/250-ПЭ 125 | шт. | 1 | 16.5 | 16.5 | 20 | 7306 30 770 8
32 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (МЗИ) | 57х3,0 ГОСТ 10705-В (20)-2200/625-ПЭ 125 | шт. | 3 | 16.5 | 49.5 | 20 | 7306 30 770 8
33 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент | 920х10,0 ГОСТ 20295-85-К52 тип3-(17Г1С)-1500-ПЭ 1100, труба ø920 мм К52 тип3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 2 | 527.4 | 1054.8 | 17Г1С(У) | 7306 90 000 9
34 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент | 325х6,0 ГОСТ 10705-80 (20)-1500-ПЭ 450 СТБ 2270-20125 | шт. | 2 | 61.8 | 123.6 | 20 | 7306 30 800 0
35 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 920х10,0-2500-159х4,5 -2000/800-ПЭ 1100/250, труба ø920 мм К52 тип 3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 3 | 919.5 | 2758.5 | 17Г1С(У)/20 | 7307 93 990 0
36 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 920х10,0-2500-219х6,0- 2200/850-ПЭ 1100/315, труба ø920 мм К52 тип 3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 2 | 950.3 | 1900.6 | 17Г1С(У)/20 | 7307 93 990 0
37 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 920х10,0- 3650-159х4,5-2000/800-ПЭ 1100/250 с длинами плеч основного трубопровода 1250/2400 мм (ответвление в право), труба ø920 мм К52 тип 3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 1 | 919.5 | 919.5 | 17Г1С(У)/20 | 7307 93 990 0
38 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 920х10,0-2500-325х6,0-2300/1050-ПЭ 1100/450, труба ø920 мм К52 тип 3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 2 | 990.2 | 1980.4 | 17Г1С(У)/20 | 7307 93 990 0
39 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 325х6-2000-89х3,5-1100/450-ПЭ450/160 | шт. | 2 | 134.7 | 269.4 | 20 | 7307 93 990 0
40 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 426х7-2000-57х3,0-1400/450-ПЭ560/125 | шт. | 2 | 195.7 | 391.4 | 20 | 7307 93 990 0
41 | СТБ 2270-2012 | ПИ-переход | 159х4,5-1500/57х3-ПЭ250/125 | шт. | 2 | 21.7 | 43.4 | 20 | 7307 93 190 0
42 | СТБ 2270-2012 | ПИ-неподвижная опора | 3500-920х10-2000-ПЭ1100, труба экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 4 | 1194.5 | 4778 | 17Г1С(У) | 7306 90 000 9
43 | СТБ 2270-2012 | Кран шаровой стальной под приварку диаметром 150 мм | PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А", 11с37п | шт. | 4 | 17.45 | 69.8 | 20 | 8481
44 |  | Лента сигнальная | "Внимание тепловые сети" | м.п. | 1100 | 0.01 | 11 | Полиэтилен | 3919 10 120 0
45 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Э)920/1100 | шт. | 150 | 1.2 | 180 | Пенополиуретан | 3917
46 |  | Термоусаживаемая муфта | 1100(Э) | шт. | 150 | 45.8 | 6870 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
47 | ТУ 3441-008-70843705-2008 | Лента сварная | 1100 | шт. | 300 | 1.25 | 375 | Медь | 7409 11 000 0
48 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Э)426/560 | шт. | 24 | 15.47 | 371.28 | Пенополиуретан | 3917
49 |  | Термоусаживаемая муфта | 560(Э) | шт. | 24 | 9.6 | 230.4 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
50 | ТУ 3441-008-70843705-2008 | Лента сварная | 560 | шт. | 48 | 0.6 | 28.8 | Медь | 7409 11 000 0
51 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Э)325/450 | шт. | 26 | 10.45 | 271.7 | Пенополиуретан | 3917
52 |  | Термоусаживаемая муфта | 450(Э) | шт. | 26 | 6.14 | 159.64 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
53 | ТУ 3441-008-70843705-2008 | Лента сварная | 450 | шт. | 52 | 0.12 | 6.24 | Медь | 7409 11 000 0
54 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Э)273/400 | шт. | 18 | 9.3 | 167.4 | Пенополиуретан | 3917
55 |  | Термоусаживаемая муфта | 400(Э) | шт. | 18 | 4.91 | 88.38 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
56 | ТУ 3441-008-70843705-2008 | Лента сварная | 400 | шт. | 36 | 0.15 | 5.4 | Медь | 7409 11 000 0
57 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)219/315 | шт. | 5 | 4.37 | 21.85 | Пенополиуретан | 3917
58 |  | Термоусаживаемая муфта | 315(Т) | шт. | 5 | 3.01 | 15.05 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
59 | ТУ 3441-008-70843705-2008 | Лента сварная | 315 | шт. | 10 | 0.15 | 1.5 | Медь | 7409 11 000 0
60 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)159/250 | шт. | 12 | 2.93 | 35.16 | Пенополиуретан | 3917
61 |  | Термоусаживаемая муфта | 250(Т) | шт. | 12 | 1.9 | 22.8 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
62 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)89/160 | шт. | 6 | 1.44 | 8.64 | Пенополиуретан | 3917
63 |  | Термоусаживаемая муфта | 160(Т) | шт. | 6 | 1.25 | 7.5 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
64 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)57/125 | шт. | 8 | 0.97 | 7.76 | Пенополиуретан | 3917
65 |  | Термоусаживаемая муфта | 125(Т) | шт. | 8 | 0.61 | 4.88 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
66 | ТУ РБ 37526406.001-99 | Маты теплозвукоизоляционные из вспененного полиэтилена | 1000х1200х40мм | шт. | 219 | 0.6 | 131.4 | Полиэтилен | 3926 90
67 | ТУ РБ 37526406.001-99 | Маты теплозвукоизоляционные из вспененного полиэтилена | 1000х550х40 мм | шт. | 21 | 0.52 | 10.92 | Полиэтилен | 3926 90
68 | ТУ РБ 37526406.001-99 | Маты теплозвукоизоляционные из вспененного полиэтилена | 1000х500х40 мм | шт. | 22 | 0.5 | 11 | Полиэтилен | 3926 90
69 | ТУ РБ 37526406.001-99 | Маты теплозвукоизоляционные из вспененного полиэтилена | 1000х40х660(h) мм | шт. | 23 | 0.65 | 14.95 | Полиэтилен | 3926 90
70 | ТУ РБ 37526406.001-99 | Маты теплозвукоизоляционные из вспененного полиэтилена | 1000х415х40 мм | шт. | 4 | 0.415 | 1.66 | Полиэтилен | 3926 90
71 | ТУ РБ 37526406.001-99 | Маты теплозвукоизоляционные из вспененного полиэтилена | 1000х260х40 мм | шт. | 4 | 0.26 | 1.04 | Полиэтилен | 3926 90
72 | ТУ РБ 37526406.001-99 | Маты теплозвукоизоляционные из вспененного полиэтилена | 1000х350х40 мм | шт. | 10 | 0.24 | 2.4 | Полиэтилен | 3926 90
73 | ТУ РБ 37526406.001-99 | Маты теплозвукоизоляционные из вспененного полиэтилена | 1000х225х40 мм | шт. | 4 | 0.225 | 0.9 | Полиэтилен | 3926 90
74 |  | Манжета стенового ввода | СВ-1110 | шт. | 12 | 2.2 | 26.4 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
75 |  | Манжета стенового ввода | СВ-315 | шт. | 2 | 0.85 | 1.7 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
76 |  | Манжета стенового ввода | СВ-125 | шт. | 4 | 0.37 | 1.48 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
77 |  | Манжета стенового ввода | СВ-160 | шт. | 2 | 0.45 | 0.9 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
78 |  | Опора скользящая хомутовая (с плоским основанием) | ОпСк-1100, для ПИ труб диаметром 920 мм ПЭ 1100 мм, в комплекте с паронитом | шт | 16 | 118 | 1888 | Сталь | 7326
79 |  | Автоматический обратный клапан типа "Захлопка" | Ø100 | шт | 4 | 20 | 80 | Сталь | 8481 30 910 8
80 |  | Ковер для шарового крана | Корпус: труба 325х6 ГОСТ 10704-90/В-20 ГОСТ 10705-80 L=495 мм, крышка: лист 12х310 ГОСТ 19903-74/С39 ГОСТ 27772-88 | шт. | 6 | 36.8 | 220.8 | Сталь | 8537 10
81 | ГОСТ 10704-91 | Труба стальная электросварная (гильза) | 1420х12,0мм, L=500мм | шт | 12 | 208.23 | 2498.76 | Сталь | 7305310000
82 | TУ 3434-004-61424010-2015 | Терминал концевой измерительный | КТ-11, класс защиты IP-54 | шт | 3 | 0.5 | 1.5 | Корпус пластик | 8536901000
83 | ТУ BY 192143001. 001-2014 | Терминал промежуточный измерительный | КТ-12/Ш, класс защиты IP-54 | шт. | 2 | 0.5 | 1 | Пластик | 8536 90 010 0
84 |  | Ящик ковера наземный антивандальный | трубного типа (труба ø325*6мм), L= 1200мм., с площадкой для крепления приборов коммутационных системы ОДК внутри ковера, с крышкой, в комплекте с запорным устройством, с внутренним и наружным лакокрасочным покрытием. | шт. | 4 | 63.6 | 254.4 | Сталь | 8537 10
85 |  | Ящик ковера | SMC.FB-1300х250х140 (корпус полиэстер, УХЛ1 IP54) | шт. | 1 | 8 | 8 | Металл, корпус пластик | 8537109000
86 | ГОСТ 3262-75 | Труба защитная оцинкованная | Ду-50х3,5 | м.п. | 70 | 5.03 | 352.1 | Сталь оцинкованная | 7306 30 720 9
87 | ГОСТ 3262-91 | Отвод стальной оцинкованный | Ц-90 - 50х3,5 | шт. | 18 | 0.6 | 10.8 | Сталь оцинкованная | 7307 93 110 0
88 |  | Рукав металлическийв в ПВХ изоляции | Р3-ЦПнг-32, с протяжкой | м.п. | 7 | 0.37 | 2.59 | Металл, покрытие ПВХ | 8307 10 000 9
89 |  | Комплект удлинения кабеля | типа "КУК-5" в составе: - втулка обжимная медная луженая d1.7 - 5 шт.; - термоусаживаемая трубка на клеевой основе Ду 4мм, длиной 70мм - 5шт; - термоусаживаемая трубка на клеевой основе Ду 32 мм, длиной 250 мм - 1шт; - кабель соединительный NYM 5х1,5 - 10 м герметик(силикон)-35 мл изолента - 1 шт. | шт. | 6 | 2.1 | 12.6 | Медь | 8544 49 910 8
90 |  | Комплект удлинения кабеля | типа "КУК-3" в составе: - втулка обжимная медная луженая d1.7 - 5 шт.; - термоусаживаемая трубка на клеевой основе Ду 4мм, длиной 70мм - 5шт; - термоусаживаемая трубка на клеевой основе Ду 32 мм, длиной 250 мм - 1шт; - кабель соединительный NYM 3х1,5 - 10 м герметик(силикон)-35 мл изолента - 1 шт. | шт. | 6 | 2.1 | 12.6 | Медь | 8544 49 910 8
313827.77
Товар приобретается для объекта капитального строительства: «Реконструкция участка тепловой сети от ТК-8Л до ТК-10аЛ по ул. В. Интернационалистов и до ЦТП № 13 пр-т Победы, 27 к.2а в г. Витебске».
Срок поставки позиции № 1 спецификации - 90 календарных дней с момента регистрации договора на бирже.
Срок поставки позиций №№ 2-90 спецификации - 60 календарных дней с момента регистрации договора на бирже.
Поставку по типу и объёмам осуществлять в строгом соответствии со спецификацией.
Оплата за поставленный товар производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Продавца в течение 20 банковских дней по факту поставки всего объема товара.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Предложения на условиях полной или частичной предоплаты отклоняются.
Валюта платежа: белорусский рубль.
Источник финансирования: собственные средства Покупателя, кредитные ресурсы.
Обязательно наличие следующих документов к товару:
- паспорт завода-изготовителя;
- сертификат качества товара;
- сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001;
- декларация соответствия товара требованиям ТР 2025/013/BY «О безопасности строительных материалов и изделий»;
- декларация о соответствии или сертификат соответствия продукции требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;
- техническое свидетельство Минархитектуры и строительства РБ на применение кранов шаровых и муфт иностранного производства.
Требования, предъявляемые к товару:
- гарантийный срок на ПИ-трубы и фасонные изделия не менее пяти лет, нормативный срок эксплуатации не менее 30 лет;
- гарантийный срок на остальной товар - в соответствии с гарантией завода-изготовителя;
- год выпуска товара - не ранее 2026 года.
Требования, предъявляемые к упаковке товара:
- обеспечить защиту теплоизоляционного слоя на концах ПИ-труб и ПИ-фасонных изделий от проникновения влаги при транспортировке и хранении упаковкой в стрейч-пленку или аналогичный материал;
- компоненты ППУ-утеплителя поставлять в фасовке на 1 стык.