## 9315_покупка
CВОДНЫЙ РЕЕСТР ЗАЯВОК НА ПОКУПКУ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ
Торговая сессия 02.09.2026 №14121 кабельно-проводниковая продукция на внутренний рынок
Наименование товара | Типоразмер | Марка | Стандарт | Валюта | Цена без НДС | Количество/объем | Единица измерения | Условия поставки | Условия оплаты | Дополнительная информация
Кабель плоский для лифтов и подъемников | 18х0,75 | КПЛ | ТУ 3548-003-17512508-96 | BYN | 7 | 50000 | м | ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ Могилев | Оплата в течение 60 банковских дней по факту поставки | Допускается ТУ 27.32.13-001-88837898-2020. --кабели должны соответствовать требованиям ТР ТС 004/2011; -изоляция и оболочка кабеля должны быть выполнены из самозатухающего поливинилхлоридного пластиката (кабель не должен распространять горение при одиночной прокладке); -кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры +40 градусов С; -кабели должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры 0 градусов С; -номинальное напряжение – не менее 400В постоянного и переменного (50/60 Гц) тока; -электрическая прочность изоляции должна быть достаточной, чтобы выдерживать требуемое испытательное напряжение 2000 В при переменном токе в течение 5 минут; -материал токопроводящей жилы – медь; -форма сечения кабеля – плоский; - кабели не должны иметь обрывов жил, экрана и контактов между жилами и экраном; - электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 градусов С, должно соответствовать требованиям ГОСТ 22483-2012; - электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины, должно быть не менее 0,1 МОм при эксплуатации и хранении; - кабели должны быть стойкими к многократным перегибам. Число возвратно-поступательных движений при ускоренных испытаниях по ГОСТ 12182-80 должно составлять не менее 175000; - кабели должны быть статически гибкими; - поливинилхлоридная изоляция и оболочка кабелей должна иметь прочность при растяжении не менее 12,5 МПа и относительное удлинение при разрыве не менее 150%. Изменение показателей после старения должно быть не более, чем на ±20% от исходных величин; - токопроводящие жилы проводов должны соответствовать классу 5 по ГОСТ 22483-2012. Соседние жилы должны иметь поочередно левое и правое направление скрутки. Пайка или сварка жил в одном сечении не допускается; - кабели должны быть стойкими к скручиванию. Кабель длиной 35м не должен закручиваться вокруг своей оси более, чем на 8?. - внутренняя оболочка не должна свариваться с изоляцией и при разделке кабеля должна легко отделяться без повреждения изоляции жил. Между изоляцией и оболочкой обязательно наличие равномерного слоя специализированного материала, предназначенного для свободного отделения оболочки кабеля от изолированных жил (например, тальк). После разделки кабеля не допускается скручивание и растяжение жил, а также растяжение изоляции; - наличие четкой маркировки на оболочке кабеля, выполненной методом чернильно-струйной печати или лазерным методом по всей длине с интервалом не более 500мм. Маркировка должна содержать: марка кабеля, маркоразмер, наименование или кодовое обозначение изготовителя, месяц и год изготовления кабеля, страна происхождения, метраж. Наличие четкой маркировки порядкового номера на жилах; - наличие в кабеле вспарывающих нитей, расположенных на стороне нанесения маркировки. Нити при разделке кабеля не должны обрываться; - наличие на внешней оболочке кабеля легкоразличимых технологических канавок (перемычек) разделяющих группы жил; - максимальная длина свободно подвешенных кабелей 50м. Должно быть предусмотрено исполнение кабеля на длину свободного провиса 75м; - толщина кабеля не более 4,5 мм; - номинальная толщина оболочки должна быть не менее 0,8мм. На поверхности оболочки не должно быть проминов, вмятин, наплывов, утолщений и ребристости, выводящих размеры кабеля за предельно допустимые; - номинальная радиальная толщина изоляции токопроводящих жил кабелей должна быть не менее 0,5 мм; - срок службы кабелей не менее 15 лет; - кабели, необходимые при производстве лифтового оборудования: 6х0,75; 18х0,75; - ширина кабеля: 6х0,75 – не более 19,1 мм, 18х0,75 – не более 51 мм.