## Лист1
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 4
№ п/п | ГОСТ, нормаль, № чертежа | Наименование | Размеры, мм. | ед. изм | кол-во | Масса детали, кг | Общая масса, кг | Материал | КОД ТН ВЭД | Производитель | Цена за ед. без НДС,бел.руб. | Стоимость с НДС, бел.руб.
1 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 159х4,5 ГОСТ 10705 В(20)-1500/1700 ПЭ250, полнопроходной, DN 150, PN 1,6МПа, Траб=120гр.С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, рабочая среда - вода, климатическое исполнение У1, в комплекте с Т-образным ключом | шт | 3 | 30 | 90 | 20 | 8481808199 |  | 1842.92 | 6634.51
2 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 45х3 ГОСТ 8731 В(20)-1500/1900 ПЭ110, полнопроходной, DN 40, PN 1,6МПа, Траб=120гр.С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, рабочая среда - вода, климатическое исполнение У1, в комплекте с Т-образным ключом | шт | 3 | 7 | 21 | 20 | 8481808199 |  | 440.61 | 1586.2
3 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник воздушника | 325х6(6)-32х3(3) ГОСТ 10705 В(20)-1500/1000 ПЭ450/90 (-кран воздушника полнопроходной DN 25 PN 1,6МПа, Траб=120гр.С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, климатическое исполнение У1, -штуцер 32х3-1,6 ТС-592-053 (20) | шт | 1 | 240 | 240 | 20 | 7307939900 |  | 844.14 | 1012.97
4 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | 90-325х8(6)-450 ГОСТ 17375 (20)-1000 ПЭ450 | шт | 29 | 70 | 2030 | 20 | 7307931100 |  | 1393.01 | 48476.75
5 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | 90-325х8(6)-450 ГОСТ 17375 (20)-1000х1600 ПЭ450 | шт | 2 | 70 | 140 | 20 | 7307931100 |  | 1562.61 | 3750.26
6 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | 40-325х8(6) ГОСТ 17375 (20)-1000 ПЭ450 | шт | 3 | 70 | 210 | 20 | 7307931100 |  | 1269.85 | 4571.46
7 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | 35-273х8(6) ГОСТ 17375 (20)-1000 ПЭ400 | шт | 3 | 45 | 135 | 20 | 7307931100 |  | 1119.37 | 4029.73
8 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 325х8(6)-159х5(4,5) ГОСТ 10705 В(20)-штуцер 159х4,5-1,6 ТС592-131 (20)-отвод 45-159х5 ГОСТ 17375 (20)-2000/1300/450 ПЭ450/250 | шт | 3 | 175 | 525 | 20 | 7307939900 |  | 1278.97 | 4604.29
9 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 325х8(6)-45х3(3) ГОСТ 10705 В(20)-штуцер 45х3-1,6 ТС592-064 (20)-отвод 45-45х3 ГОСТ 17375 (20)-2000/1100/400 ПЭ450/110 | шт | 3 | 175 | 525 | 20 | 7307939900 |  | 1097.81 | 3952.12
10 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (ТВК) | 325х6 ГОСТ 10705 В(20)-2200/650 ПЭ450 | шт | 1 | 150 | 150 | 20 | 7307931900 |  | 1113.43 | 1336.12
11 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (ТВК) | 273х6 ГОСТ 10705 В(20)-2200/650 ПЭ400 | шт | 7 | 120 | 840 | 20 | 7307931900 |  | 833.7 | 7003.08
12 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент укороченный | 45х3 ГОСТ 10705 В(20)-1200/100 ПЭ110 | шт | 3 | 12 | 36 | 20 | 7307931900 |  | 139.81 | 503.32
13 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент | 325х6 ГОСТ 10705 В(20)-1500 ПЭ450 | шт | 3 | 110 | 330 | 20 | 7307931900 |  | 590.63 | 2126.27
14 | СТБ 2270-2012 | ПИ-переход | К-325х8(6)-273х7(6) ГОСТ 17378 (20)-1500 ПЭ450/400 | шт | 3 | 125 | 375 | 20 | 7307931900 |  | 926.6 | 3335.76
15 | СТБ 2270-2012 | ПИ-неподвижная опора | 900-325х7-2000 ПЭ450 с обечайкой 600 | шт | 3 | 60 | 180 | Металл | 7306308000 |  | 1574.69 | 5668.88
16 | СТБ 2270-2012 | ПИ-неподвижная опора | 750-273х7-2000 ПЭ400 с обечайкой 600 | шт | 3 | 50 | 150 | Металл | 7306308000 |  | 1207.49 | 4346.96
17 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 325х6 ГОСТ 10705-80 В(20 ГОСТ1050-2013) ПЭ450 | м | 511 | 70 | 35770 | 20 | 7306308000 |  | 293.09 | 179722.79
18 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба с усилениями | 325х6 ГОСТ 10705-80 В(20 ГОСТ1050-2013) ПЭ450 | м | 17 | 85 | 1445 | 20 | 7306308000 |  | 375.83 | 7666.93
19 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 273х6 ГОСТ 10705-80 В(20 ГОСТ1050-2013) ПЭ400 | м | 152 | 55 | 8360 | 20 | 7306308000 |  | 241.64 | 44075.14
20 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 159х4,5 ГОСТ 10705-80 В(20 ГОСТ1050-2013) ПЭ250 | м | 13.3 | 25 | 332.5 | 20 | 7306308000 |  | 108.63 | 1733.73
21 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 45х3 ГОСТ 8731-74 В(20 ГОСТ1050-2013) ПЭ110 | м | 9.5 | 5 | 47.5 | 20 | 7306308000 |  | 51.91 | 591.77
22 | ТУ BY 590367441.001-2011 | Муфта термоусаживаемая (МТУ) | ПЭ 450-700 | шт | 131 | 6 | 786 | Полиэтилен | 3917400009 |  | 74.26 | 11673.67
23 | ТУ BY 590367441.001-2011 | Муфта термоусаживаемая (МТУ) | ПЭ 400-700 | шт | 35 | 5.5 | 192.5 | Полиэтилен | 3917400009 |  | 65.19 | 2737.98
24 | ТУ BY 590367441.001-2011 | Муфта термоусаживаемая (МТУ) | ПЭ 250-600 | шт | 6 | 1.8 | 10.8 | Полиэтилен | 3917400009 |  | 29.18 | 210.1
25 | ТУ BY 590367441.001-2011 | Муфта термоусаживаемая (МТУ) | ПЭ 110-600 | шт | 9 | 0.5 | 4.5 | Полиэтилен | 3917400009 |  | 10.84 | 117.07
26 | ТУ BY 101333870.003-2010 | Лента сигнальная "Внимание тепловая сеть" |  | м | 349 | 0.8 | 279.2 | Полиэтилен | 3920108909 |  | 0.13 | 54.44
27 |  | Мат компенсационный | толщина 20 | кв.м | 113.4 | 0.8 | 90.72 | Вспененный полиэтилен | 3921190000 |  | 8.17 | 1111.77
28 |  | Мат компенсационный | толщина 30 | м | 119 | 0.9 | 107.1 | Вспененный полиэтилен | 3921190000 |  | 11.74 | 1676.47
29 |  | Опора скользящая | для ПИ-труб 325/450 огрунтованная и окрашенная в комплекте с гайками, болтами, шайбами и паронитом | шт | 39 | 9.5 | 370.5 | Металл | 7326909807 |  | 102.7 | 4806.36
30 |  | Опора скользящая | для ПИ-труб 273/400 огрунтованная и окрашенная в комплекте с гайками, болтами, шайбами и паронитом | шт | 28 | 6.5 | 182 | Металл | 7326909807 |  | 83.25 | 2797.2
31 |  | Опора скользящая | для ПИ-труб 159/250 огрунтованная и окрашенная в комплекте с гайками, болтами, шайбами и паронитом | шт | 3 | 4.5 | 13.5 | Металл | 7326909807 |  | 49.48 | 178.13
32 |  | Опора скользящая | для ПИ-труб 45/110 огрунтованная и окрашенная в комплекте с гайками, болтами, шайбами и паронитом | шт | 6 | 2.5 | 15 | Металл | 7326909807 |  | 27.66 | 199.15
| Итого | [5 empty] | 53983.82 |  |  |  |  | 362291.38
1 | Поставляемый товар и его комплектующие должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными). Дата изготовления товара не ранее 30.11.2025.
2 | Поставляемый товар по физическим и техническим характеристикам должен соответствовать требованиям, указанным в спецификации, требованиям действующих в РБ технических нормативных правовых актов.
3 | Поставляемый товар (ПИ-трубы, ПИ-фасонные изделия, ПИ-шаровые краны) должен быть маркирован несмываемой краской "1469.3".
4 | Поставляемый товар должен быть обеспечен документацией на русском языке (копией, заверенной подписью и печатью):
- копией сертификата соответствия (декларации о соответствии) требованиям безопасности технического регламента РБ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность" (ТР 2009/013/BY либо ТР 2025/013/BY) с учетом п.2 постановления Совета Министров РБ №135 от 03.03.2025 (поз.2-25,27-32);
- копией сертификата соответствия (декларации о соответствии) ПИ-кранов шаровых требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования";
- копией сертификата соответствия ПИ-труб требованиям СТБ 2252-2012 "Трубы стальные, предварительно термоизолированные пенополиуретаном. Технические условия" с приложением документов о качестве на исходную стальную трубу и трубу-оболочку;
- копией сертификата соответствия ПИ-изделий требованиям СТБ 2270-2012 "Изделия стальные, предварительно термоизолированные пенополиуретаном. Общие технические условия" с приложением документов о качестве на исходные стальные фасонные изделия, запорную арматуру;
­ сертификатом (паспортом) качества (в случаях, установленных законодательством), паспортом предприятия-изготовителя с указанием гарантийных и послегарантийных обязательств установленного ТНПА РБ образца;
­ сведениями о допущенных отклонениях при изготовлении товара от требований СТБ 2252-2012 и СТБ 2270-2012.
5 | Гарантийный срок хранения ПИ-изделий - 3 года со дня изготовления, гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода ПИ-изделий в эксплуатацию, срок службы термоизоляции из жесткого пенополиуретана ПИ-изделий должен составлять не менее 30 лет. Гарантия предполагает безвозмездное устранение отказов и неисправностей в течение гарантийного срока эксплуатации Товара, а также замену его комплектующих (всего товара), вышедших из строя по причине поломки или преждевременного износа, являющихся следствием применения некачественных или несоответствующих условиям работы материалов, неудовлетворительного исполнения или неисправной конструкции.
6 | Торцы ППУ изоляции ПИ-труб и фасонных изделий должны быть защищены от намокания пленкой типа "Стрейч" (пищевая, статическая). Пленку необходимо наматывать с усилием в три-четыре слоя при этом один край пленки должен заходить на 150-200 мм на полиэтиленовую трубу оболочку, а второй край на 150 - 200 мм на стальную трубу.
7 | Погрузка товара в автомашины и другие транспортные средства должна производиться таким образом, чтобы была обеспечена удобная и безопасная строповка его при верхней либо боковой разгрузке.