Приложение 11

Технические требования к кабелю КВП -5e 4х2х0,52 (или аналог) для внутренней прокладки

Поставляемый кабель должен соответствовать международному стандарту IEC 61156-5: 2020 © IEC 2020 (Edition 3.0 2020-04).

Конструкция:

1. Восемь однопроволочных медных жил номинальным диаметром 0,52 мм.

2. Изоляция из полиэтилена, наложенная на жилу до достижения номинального диаметра 0,92 мм.

4. Изолированные жилы свиты в четыре пары.

5. Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ).

Технические характеристики:

- Номинальное переменное напряжение	145 В

- Испытательное переменное напряжение	700 В частотой 50 Гц

- Время выдержки при испытании	1 мин

- Волновое сопротивление	100±15 Ом на частоте 4,0...100 МГц

- Коэффициент затухания

не более 2,1 дБ/100 м на частоте 1,0 МГц

не более 22 дБ/100 м на частоте 100 МГц

не более 24,9 дБ/100 м на частоте 125 МГц

- Сопротивление связи	не более 200 мОм/м на частоте 30 МГц

- Сопротивление пары жил при 20 °C	не более 19,0 Ом/100 м

- Сопротивление изоляции при 20 °C	не менее 5,0 ГОм·км

- Рабочая ёмкость	не более 56 нФ/км

- Строительная длина	не менее 100 м

- Минимальный радиус изгиба	8 наружных диаметров

- Диапазон рабочих температур	−50...+70 °C

- Срок службы	не менее 20 лет.

Требования к механическим параметрам:

1. прочность при разрыве оболочки должна быть не менее 9 МПа;

2. прочность при разрыве оболочки после теплового старения должна быть не менее 70% исходного значения (протокол испытаний на данный параметр представляется изготовителем по дополнительному требованию Заказчика).

3. Строительная длина кабелей должна быть (500±10) м или (300±5) м при поставке на катушках; (300±5) м – при поставке в коробках.

В паспортах на кабельно-проводниковую продукцию должна быть указана информация:

1. соответствовать п.п 5.9.6 - 5.9.9 СТБ 1201;

2. маркоразмер (условное обозначение) кабеля;

3. параметры, характеризующие стойкость к механическим воздействиям: допустимая растягивающая нагрузка, допустимая раздавливающая нагрузка;

4. длина кабеля в метрах (с указанием начальной и конечной метражной маркировки);

5. дата изготовления кабеля и наименование поставщика;

6. штамп ОТК о приёмке;

7. номер сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности.

Гарантия не менее 3- лет.

Срок поставки 30 дней.