## Лист1
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2
№ п/п | ГОСТ, нормаль, № чертежа | Наименование | Размеры, мм. | ед. изм | кол-во | Масса детали, кг | Общая масса, кг | Материал | КОД ТН ВЭД | Производитель | Цена за ед. без НДС,бел.руб. | Стоимость с НДС, бел.руб.
1 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 114х4 ГОСТ 10705 В(20)-1500/1300 ПЭ200, полнопроходной, DN 100, PN 1,6МПа, Траб=130гр.С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, рабочая среда - вода, климатическое исполнение У1, в комплекте с Т-образным ключом | шт | 4 | 22 | 88 | 20 | 8481808199
2 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 38х3 ГОСТ 8731 В(20)-1500/700 ПЭ110, полнопроходной, DN 32, PN 1,6МПа, Траб=130гр.С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, рабочая среда - вода, климатическое исполнение У1, в комплекте с Т-образным ключом | шт | 4 | 6 | 24 | 20 | 8481808199
3 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 38х3 ГОСТ 8731 В(20)-1500/800 ПЭ110, полнопроходной, DN 32, PN 1,6МПа, Траб=130гр.С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, рабочая среда - вода, климатическое исполнение У1, в комплекте с Т-образным ключом | шт | 6 | 6 | 36 | 20 | 8481808199
4 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 38х3 ГОСТ 8731 В(20)-1500/1000 ПЭ110, полнопроходной, DN 40, PN 1,6МПа, Траб=130гр.С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, рабочая среда - вода, климатическое исполнение У1, в комплекте с Т-образным ключом | шт | 2 | 6 | 12 | 20 | 8481808199
5 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник воздушника | 273х6(6)-32х3(3)-1500 ТС-592-037 (20)-1500/1000 ПЭ400/90, - кран воздушника полнопроходной DN 25, PN 1,6МПа, Траб=130гр.С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, климатическое исполнение У1, - штуцер 32х3-1,6 ТС-592-037 (20) | шт | 2 | 105 | 210 | 20 | 7307939900
6 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 325х6 ГОСТ 10705-80 В(20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ450 | м | 419.2 | 65 | 27248 | 20 | 7306308000
7 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 273х6 ГОСТ 10705-80 В(20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ400 | м | 372 | 50 | 18600 | 20 | 7306308000
8 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 159х4,5 ГОСТ 10705-80 В(20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ250 | м | 7.8 | 25 | 195 | 20 | 7306307708
9 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 114х4 ГОСТ 10705-80 В(20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ200 | м | 12 | 13 | 156 | 20 | 7306307708
10 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 45х3 ГОСТ 8731-74 В(20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ110 | м | 4 | 5 | 20 | 20 | 7306307708
11 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 38х3 ГОСТ 8731-74 В(20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ110 | м | 25 | 3 | 75 | 20 | 7306307708
12 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | 90-325х7(6) ГОСТ 17375 (20)-1000 ПЭ450 | шт | 15 | 65 | 975 | 20 | 7307931100
13 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | 90-325х7(6) ГОСТ 17375 (20)-1000х1300 ПЭ450 | шт | 1 | 65 | 65 | 20 | 7307931100
14 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | 90-273х7(6) ГОСТ 17375 (20)-1000 ПЭ400 | шт | 12 | 45 | 540 | 20 | 7307931100
15 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | 90-159х4,5(4,5) ГОСТ 17375 (20)-1000х1800 ПЭ250 | шт | 2 | 12.8 | 25.6 | 20 | 7307931100
16 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | 90-114х4(4) ГОСТ 17375 (20)-1000 ПЭ200 | шт | 6 | 8 | 48 | 20 | 7307931100
17 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | 90-45х3(3) ГОСТ 17375 (20)-1000 ПЭ110 | шт | 2 | 1.5 | 3 | 20 | 7307931100
18 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | 90-38х3(3) ГОСТ 17375 (20)-1000 ПЭ110 | шт | 9 | 1.2 | 10.8 | 20 | 7307931100
19 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | 90-38х3(3) ГОСТ 17375 (20)-1000х1600 ПЭ110 | шт | 1 | 1.2 | 1.2 | 20 | 7307931100
20 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод | 90-38х3(3) ГОСТ 17375 (20)-1000х1300 ПЭ110 | шт | 2 | 1.2 | 2.4 | 20 | 7307931100
21 | СТБ 2270-2012 | ПИ-переход | К-2-325х8(6)-273х7(6) ГОСТ 17378 (20)-1500 ПЭ 450/400 | шт | 2 | 70 | 140 | 20 | 7307931100
22 | СТБ 2270-2012 | ПИ-переход | К-2-159х4,5(4,5)-114х4(4) ГОСТ 17378 (20)-1500 ПЭ 250/200 | шт | 2 | 40 | 80 | 20 | 7307931100
23 | СТБ 2270-2012 | ПИ-переход | К-2-45х4(3)-38х4(3) ГОСТ 17378 (20)-1500 ПЭ 110/110 | шт | 2 | 8 | 16 | 20 | 7307931100
24 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 325х13(8)-159х5(4,5)-400 ТС-588.000-041 (20)-отвод 45-159х4,5 ГОСТ 17375-2000/1300/450 ПЭ450/250 | шт | 2 | 170 | 340 | 20 | 7307939900
25 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 159х4,5(4,5)-114х4(4) ТС-592-102 (20)-отвод 45-114х4 ГОСТ 17375-1500/900/350 ПЭ250/200 | шт | 2 | 45 | 90 | 20 | 7307939900
26 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 325х6(6)-38х3(3) ТС-592-053 (20)-отвод 45-38х3 ГОСТ 17375-2000/1100/400 ПЭ450/110 | шт | 6 | 185 | 1110 | 20 | 7307939900
27 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 273х6(6)-38х3(3) ТС-592-051 (20)-отвод 45-38х3 ГОСТ 17375-2000/1000/400 ПЭ400/110 | шт | 2 | 175 | 350 | 20 | 7307939900
28 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 45х3(3)-38х3(3) ТС-592-041 (20)-отвод 45-38х3 ГОСТ 17375-1200/800/250 ПЭ110/110 | шт | 1 | 8 | 8 | 20 | 7307939900
29 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | 45х3(3)-38х3(3) ТС-592-041 (20)-отвод 45-38х3 ГОСТ 17375-1200/1100/250 ПЭ110/110 | шт | 1 | 8 | 8 | 20 | 7307939900
30 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник параллельный | 325х6(6)-45х3(3) ТС-592-064 (20)-отвод 90-45х3 ГОСТ 17375-2000/1000/450 ПЭ450/110 | шт | 2 | 185 | 370 | 20 | 7307939900
31 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент (ТВК) | 38х3 ГОСТ 8731 В(20)-1100/100 ПЭ110 | шт | 4 | 7 | 28 | 20 | 7307931900
32 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент | 38х3 ГОСТ 8731 В(20)-1100/100 ПЭ110 | шт | 8 | 7 | 56 | 20 | 7307931900
33 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент | 325х6 ГОСТ 10705 В(20)-1500 ПЭ450 | шт | 4 | 150 | 600 | 20 | 7307931900
34 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент | 273х6 ГОСТ 10705 В(20)-1500 ПЭ400 | шт | 4 | 130 | 520 | 20 | 7307931900
35 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент | 114х4 ГОСТ 10705 В(20)-1500 ПЭ200 | шт | 3 | 30 | 90 | 20 | 7307931900
36 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент | 114х4 ГОСТ 10705 В(20)-1300 ПЭ200 | шт | 1 | 30 | 30 | 20 | 7307931900
37 | ТУ BY 590367441.001-2011 | Муфта термоусаживаемая (МТУ) | 450-700 | шт | 88 | 6 | 528 | Полиэтилен | 3917400009
38 | ТУ BY 590367441.001-2011 | Муфта термоусаживаемая (МТУ) | 400-700 | шт | 66 | 5 | 330 | Полиэтилен | 3917400009
39 | ТУ BY 590367441.001-2011 | Муфта термоусаживаемая (МТУ) | 250-600 | шт | 8 | 1.8 | 14.4 | Полиэтилен | 3917400009
40 | ТУ BY 590367441.001-2011 | Муфта термоусаживаемая (МТУ) | 200-600 | шт | 25 | 1.2 | 30 | Полиэтилен | 3917400009
41 | ТУ BY 590367441.001-2011 | Муфта термоусаживаемая (МТУ) | 110-600 | шт | 60 | 0.5 | 30 | Полиэтилен | 3917400009
42 | ТУ BY 101333870.003-2010 | Лента сигнальная "Внимание тепловая сеть" |  | м | 965 | 0.8 | 772 | Полиэтилен | 3920108909
43 |  | Мат компенсационный | толщина 40 | кв.м | 114 | 1.5 | 171 | Вспененный полиэтилен | 3921190000
44 |  | Мат компенсационный | толщина 20 | кв.м | 153 | 0.75 | 114.75 | Вспененный полиэтилен | 3921190000
45 |  | Мат компенсационный | толщина 15 | кв.м | 28 | 0.5 | 14 | Вспененный полиэтилен | 3921190000
46 |  | Опора скользящая | для ПИ-труб 159/250, огрунтованнная и окрашенная в комплекте с гайками, шайбами, болтами и паронитом ОпСк-250 | шт | 6 | 4.5 | 27 | Металл | 7326909807
47 |  | Опора скользящая | для ПИ-труб 114/200, огрунтованнная и окрашенная в комплекте с гайками, шайбами, болтами и паронитом ОпСк-200 | шт | 16 | 3.5 | 56 | Металл | 7326909807
48 |  | Опора скользящая | для ПИ-труб 45/110 и 38/110, огрунтованнная и окрашенная в комплекте с гайками, шайбами, болтами и паронитом ОпСк-110 | шт | 22 | 2.7 | 59.4 | Металл | 7326909807
| Итого | [5 empty] | 54317.55
1 | Поставляемый товар и его комплектующие должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными). Дата изготовления товара не ранее 30.06.2025.
2 | Поставляемый товар по физическим и техническим характеристикам должен соответствовать требованиям, указанным в спецификации, требованиям действующих в РБ технических нормативных правовых актов.
3 | Поставляемый товар (ПИ-трубы, ПИ-фасонные изделия, ПИ-шаровые краны) должен быть маркирован несмываемой краской согласно коду объекта 1447.
4 | Поставляемый товар должен быть обеспечен документацией на русском языке (копией, заверенной подписью и печатью):
- копией сертификата соответствия (декларации о соответствии) требованиям безопасности технического регламента РБ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность" (ТР 2009/013/BY либо ТР 2025/013/BY) с учетом п.2 постановления Совета Министров РБ №135 от 03.03.2025 (п.1-41,43-48);
- копией сертификата соответствия (декларации о соответствии) ПИ-кранов шаровых требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования";
- копией сертификата соответствия ПИ-труб требованиям СТБ 2252-2012 "Трубы стальные, предварительно термоизолированные пенополиуретаном. Технические условия" с приложением документов о качестве на исходную стальную трубу и трубу-оболочку;
- копией сертификата соответствия ПИ-изделий требованиям СТБ 2270-2012 "Изделия стальные, предварительно термоизолированные пенополиуретаном. Общие технические условия" с приложением документов о качестве на исходные стальные фасонные изделия, запорную арматуру;
­ сертификатом (паспортом) качества (в случаях, установленных законодательством), паспортом предприятия-изготовителя с указанием гарантийных и послегарантийных обязательств установленного ТНПА РБ образца;
­ сведениями о допущенных отклонениях при изготовлении товара от требований СТБ 2252-2012 и СТБ 2270-2012.
5 | Гарантийный срок хранения ПИ-изделий - 3 года со дня изготовления, гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода ПИ-изделий в эксплуатацию, срок службы термоизоляции из жесткого пенополиуретана ПИ-изделий должен составлять не менее 30 лет. Гарантия предполагает безвозмездное устранение отказов и неисправностей в течение гарантийного срока эксплуатации Товара, а также замену его комплектующих (всего товара), вышедших из строя по причине поломки или преждевременного износа, являющихся следствием применения некачественных или несоответствующих условиям работы материалов, неудовлетворительного исполнения или неисправной конструкции.
6 | Торцы ППУ изоляции ПИ-труб и фасонных изделий должны быть защищены от намокания пленкой типа "Стрейч" (пищевая, статическая). Пленку необходимо наматывать с усилием в три-четыре слоя при этом один край пленки должен заходить на 150-200 мм на полиэтиленовую трубу оболочку, а второй край на 150 - 200 мм на стальную трубу.
7 | Погрузка товара в автомашины и другие транспортные средства должна производиться таким образом, чтобы была обеспечена удобная и безопасная строповка его при верхней либо боковой разгрузке.