## Лист1
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 4 | СПЕЦИФИКАЦИЯ № 7
№ п/п | ГОСТ, нормаль, № чертежа | Наименование | Размеры, мм | ед. изм | кол-во | Масса детали, кг | Общая масса, кг | Материал | КОД ТН ВЭД | Производитель | Цена за ед. без НДС бел.руб | Стоимость с НДС, бел.руб.
1 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой с редуктором | 273х6,0 ГОСТ 10705-В (20)-1500/1600-ПЭ 400 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной DN 250, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с герметичным редуктором, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник, с металлической заглушкой изоляции на штоке (высота штока с редуктором = 1600 мм) | шт. | 2 | 149.2 | 298.4 | 20 | 8481 80 819 9
2 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой с редуктором | 219х6,0 ГОСТ 10705-В (20)-1500/2400-ПЭ 315 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной DN 200, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с герметичным редуктором, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник, с металлической заглушкой изоляции на штоке (высота штока с редуктором = 2400 мм) | шт. | 2 | 114.9 | 229.8 | 20 | 8481 80 819 9
3 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой с редуктором | 159х4,5 ГОСТ 10705-В (20)-1500/1100-ПЭ 250 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной DN 150, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с герметичным редуктором, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник, с металлической заглушкой изоляции на штоке (высота штока с редуктором = 1100 мм) | шт. | 2 | 70.2 | 140.4 | 20 | 8481 80 819 9
4 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 108х4,0 ГОСТ 10705-В (20)-1500/700-ПЭ 200 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной DN 100, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник Dг=27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке | шт. | 2 | 47.7 | 95.4 | 20 | 8481 80 819 9
5 | СТБ 2270-2012 | ПИ-кран шаровой | 108х4,0 ГОСТ 10705-В (20)-1500/2500-ПЭ 200 СТБ 2270-2012, кран полнопроходной DN 100, PN 2,5 (25), tраб=150°С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, с вертикальным расположением вала органа управления под Т-образный ключ шестигранник Dг=27 мм, с металлической заглушкой изоляции на штоке | шт. | 2 | 50.8 | 101.6 | 20 | 8481 80 819 9
6 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 720х8,0 ГОСТ 20295-К52 тип3-(17Г1С (У))-ПЭ 900, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | м.п. | 643 | 208.57 | 134110.51 | 17Г1С (У) | 7306 90 000 9
7 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 273х6,0 ГОСТ 10705-В (20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ 400 СТБ 2252-2012 | м.п. | 40 | 52.03 | 2081.2 | 20 | 7306 30 800 0
8 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 219х6,0 ГОСТ 10705-В (20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ 315 СТБ 2252-2012 | м.п. | 40 | 39.31 | 1572.4 | 20 | 7306 30 800 0
9 | СТБ 2252-2012 | ПИ-труба | 159х4,5 ГОСТ 10705-В (20 ГОСТ 1050-2013) ПЭ 250 СТБ 2252-2012 | м.п. | 40 | 22.26 | 890.4 | 20 | 7306 30 770 8
10 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-720х9,0-1080 ТС-583.000-245(17Г1С (У))-1400-ПЭ 900 СТБ 2270-2012, труба ø720 мм К52 тип3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 8 | 383.2 | 3065.6 | 17Г1С (У) | 7307 93 910 0
11 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-720х9,0-1080 ТС-583.000-245(17Г1С(У))-1400х1600-ПЭ 900 СТБ 2270-2012, труба ø720 мм К52 тип3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 1 | 410.6 | 410.6 | 17Г1С (У) | 7307 93 910 0
12 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-720х9,0-1080 ТС-583.000-245(17Г1С(У))-1400х1700-ПЭ 900 СТБ 2270-2012, труба ø720 мм К52 тип3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 2 | 424.3 | 848.6 | 17Г1С (У) | 7307 93 910 0
13 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-720х9,0 (8,0)-1080 ТС-583.000-245(17Г1С(У))-1700х2000-ПЭ 900 СТБ 2270-2012, труба ø720 мм К52 тип3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 2 | 506.4 | 1012.8 | 17Г1С (У) | 7307 93 910 0
14 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-720х9,0 (8,0)-1080 ТС-583.000-245(17Г1С(У))-1700х2200-ПЭ 9002, труба ø720 мм К52 тип3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 1 | 533.7 | 533.7 | 17Г1С (У) | 7307 93 910 0
15 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 45 | 45-720х9,0 (8,0)-1080 ТС-583.000-152(17Г1С(У))-1400х2300-ПЭ 900, труба ø720 мм К52 тип3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 2 | 506.4 | 1012.8 | 17Г1С (У) | 7307 93 910 0
16 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 45 | 45-720х9,0 (8,0)-1080 ТС-583.000-152 (17Г1С(У))-1400х2400-ПЭ 900, труба ø720 мм К52 тип3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 2 | 520.1 | 1040.2 | 17Г1С (У) | 7307 93 910 0
17 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-720х9,0 (8,0)-1080 ТС-583.000-245(17Г1С(У))-1800х2000-ПЭ 900, труба ø720 мм К52 тип3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 1 | 520.1 | 520.1 | 17Г1С (У) | 7307 93 910 0
18 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-273х6,0 (6,0)-375 ГОСТ 17375 (20)-1000х1700-ПЭ 400 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 143.6 | 287.2 | 20 | 7307 93 110 0
19 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 85 | 85-273х6,0 (6,0)-375 ГОСТ 17375 (20)-1000х2600-ПЭ 400 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 191.5 | 191.5 | 20 | 7307 93 110 0
20 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 85 | 85-273х6,0 (6,0)-375 ГОСТ 17375 (20)-1000х2700-ПЭ 400 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 196.8 | 196.8 | 20 | 7307 93 110 0
21 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-219х6,0 (6,0)-300 ГОСТ 17375 (20)-1000-ПЭ 315 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 79.6 | 159.2 | 20 | 7307 93 110 0
22 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 80 | 80-219х6,0 (6,0)-300 ГОСТ 17375 (20)-1000-ПЭ 315 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 79.6 | 159.2 | 20 | 7307 93 110 0
23 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-159х4,5 (4,5)-225 ГОСТ 17375 (20)-1000-ПЭ 250 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 45 | 45 | 20 | 7307 93 110 0
24 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-159х4,5 (4,5)-225 ГОСТ 17375 (20)-1000х2800-ПЭ 250 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 85.5 | 85.5 | 20 | 7307 93 110 0
25 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 80 | 80-159х4,5 (4,5)-225 ГОСТ 17375 (20)-1000-ПЭ 250 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 45 | 90 | 20 | 7307 93 110 0
26 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-108х4,0 (4,0)-150 ГОСТ 17375 (20)-1000-ПЭ 200 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 27.2 | 27.2 | 20 | 7307 93 110 0
27 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-108х4,0 (4,0)-150 ГОСТ 17375 (20)-1000х1300-ПЭ 200 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 31.3 | 31.3 | 20 | 7307 93 110 0
28 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-108х4,0 (4,0)-150 ГОСТ 17375 (20)-1000х1700-ПЭ 200 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 36.7 | 36.7 | 20 | 7307 93 110 0
29 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-108х4,0 (4,0)-150 ГОСТ 17375 (20)-1000х1900-ПЭ 200 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 39.4 | 39.4 | 20 | 7307 93 110 0
30 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-108х4,0 (4,0)-150 ГОСТ 17375 (20)-1000х2000-ПЭ 200 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 40.8 | 40.8 | 20 | 7307 93 110 0
31 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 90 | 90-108х4,0 (4,0)-150 ГОСТ 17375 (20)-500х1100-ПЭ 200 СТБ 2270-2012 | шт. | 1 | 21.8 | 21.8 | 20 | 7307 93 110 0
32 | СТБ 2270-2012 | ПИ-отвод 85 | 85-76х3,5 (3,5)-100 ГОСТ 17375 (20)-1000-ПЭ 140 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 17.2 | 34.4 | 20 | 7307 93 110 0
33 | СТБ 2270-2012 | ПИ-переход | К-2-159х4,5 (4,5)-76х3,5 (3,5) ГОСТ 17378 (20)-1500-ПЭ 250/140 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 23.4 | 46.8 | 20 | 7307 93 190 0
34 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 720х12,0 (8,0)-273х9,0 (6,0) ТС 588,00-105 (17Г1С(У) / 20)-отвод 45-273х6,0 ГОСТ 17375-2000/2000/950-ПЭ 900/400, патрубок к тройнику из трубы 720х8,0 ГОСТ 20295-К52 тип3-(17Г1С) экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 2 | 538.5 | 1077 | 17Г1С (У) / 20 | 7307 93 990 0
35 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 720х12,0 (8,0)-219х9,0 (6,0) ТС 588,00-103 (17Г1С(У) / 20)-отвод 45-219х6,0 ГОСТ 17375-2000/1900/750-ПЭ 900/315, патрубок к тройнику из трубы 720х8,0 ГОСТ 20295-К52 тип3-(17Г1С) экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 2 | 516.8 | 1033.6 | 17Г1С (У) / 20 | 7307 93 990 0
36 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 720х12,0 (8,0)-159х6,0 (4,5) ТС 588,00-102 (17Г1С(У) / 20)-отвод 45-159х4,5 ГОСТ 17375-2000/1900/700-ПЭ 900/250, патрубок к тройнику из трубы 720х8,0 ГОСТ 20295-К52 тип3-(17Г1С) экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 2 | 489.4 | 978.8 | 17Г1С (У) / 20 | 7307 93 990 0
37 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 720х12,0 (8,0)-108х6,0 (4,0) ТС 588,00-100 (17Г1С(У) / 20)-отвод 45-108х4,0 ГОСТ 17375-2000/1900/650-ПЭ 900/200, патрубок к тройнику из трубы 720х8,0 ГОСТ 20295-К52 тип3-(17Г1С) экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 2 | 476 | 952 | 17Г1С (У) / 20 | 7307 93 990 0
38 | СТБ 2270-2012 | ПИ-тройник угловой | тройник 720х12,0 (8,0)-108х6,0 (4,0) ТС 588,00-100 (17Г1С(У) / 20)-отвод 45-108х4,0 ГОСТ 17375-2000/1000/700-ПЭ 900/200, патрубок к тройнику из трубы 720х8,0 ГОСТ 20295-К52 тип3-(17Г1С) экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 2 | 439.1 | 878.2 | 17Г1С (У) / 20 | 7307 93 990 0
39 | СТБ 2270-2012 | ПИ-неподвижная опора | 2350-720х8,0-2000-ПЭ 900, труба ø720 мм К52 тип3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 2 | 855.4 | 1710.8 | 17Г1С (У) | 7306 90 000 9
40 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент | 720х8,0 ГОСТ 20295-85-К52 тип3-(17Г1С(У))-1500-ПЭ 900, труба ø720 мм К52 тип3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 6 | 340.1 | 2040.6 | 17Г1С (У) | 7306 90 000 9
41 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент | 273х6,0 ГОСТ 10705-80 (20)-1500-ПЭ 400 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 79.8 | 159.6 | 20 | 7306 30 800 0
42 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент | 219х6,0 ГОСТ 10705-80 (20)-1500-ПЭ 315 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 59.4 | 118.8 | 20 | 7306 30 800 0
43 | СТБ 2270-2012 | ПИ-промежуточный элемент | 76х3,5 ГОСТ 10705-80 (20)-1500-ПЭ 140 СТБ 2270-2012 | шт. | 2 | 13.1 | 26.2 | 20 | 7306 30 770 8
44 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент | 720х8,0 ГОСТ 20295-85-К52 тип3-(17Г1С(У))--2200-ПЭ 900, труба ø720 мм К52 тип3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 2 | 500.8 | 1001.6 | 17Г1С (У) | 7306 90 000 9
45 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент | 720х8,0 ГОСТ 20295-85-К52 тип3-(17Г1С(У))--2700-ПЭ 900, труба ø720 мм К52 тип3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 1 | 614.6 | 614.6 | 17Г1С (У) | 7306 90 000 9
46 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент | 720х8,0 ГОСТ 20295-85-К52 тип3-(17Г1С(У))--3100-ПЭ 900, труба ø720 мм К52 тип3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт. | 1 | 705.7 | 705.7 | 17Г1С (У) | 7306 90 000 9
47 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент | 108х4,0 ГОСТ 10705-В (20)-2200-ПЭ 200 | шт. | 2 | 34.5 | 69 | 20 | 7306 30 770 8
48 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент | 108х4,0 ГОСТ 10705-В (20)-1500-ПЭ 200 | шт. | 1 | 23.5 | 23.5 | 20 | 7306 30 770 8
49 | СТБ 2270-2012 | ПИ-концевой элемент | 108х4,0 ГОСТ 10705-В (20)-1600-ПЭ 200 | шт. | 1 | 25.1 | 25.1 | 20 | 7306 30 770 8
50 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Э)720/900 | шт. | 103 | 26.7 | 2750.1 | Пенополиуретан | 3917
51 |  | Термоусаживаемая муфта | 900(Э) | шт. | 103 | 26.5 | 2729.5 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
52 | ТУ 3441-008-70843705-2008 | Лента сварная | 900 | шт. | 206 | 0.95 | 195.7 | Медь | 7409 11 000 0
53 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Э)273/400 | шт. | 14 | 9.3 | 130.2 | Пенополиуретан | 3917
54 |  | Термоусаживаемая муфта | 400(Э) | шт. | 14 | 4.91 | 68.74 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
55 | ТУ 3441-008-70843705-2008 | Лента сварная | 400 | шт. | 28 | 0.15 | 4.2 | Медь | 7409 11 000 0
56 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)219/315 | шт. | 18 | 4.37 | 78.66 | Пенополиуретан | 3917
57 |  | Термоусаживаемая муфта | 315(Т) | шт. | 18 | 3.01 | 54.18 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
58 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)159/250 | шт. | 16 | 2.93 | 46.88 | Пенополиуретан | 3917
59 |  | Термоусаживаемая муфта | 250(Т) | шт. | 16 | 1.9 | 30.4 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
60 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)108/200 | шт. | 14 | 2.07 | 28.98 | Пенополиуретан | 3917
61 |  | Термоусаживаемая муфта | 200(Т) | шт. | 14 | 1.25 | 17.5 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
62 | ТУ 4937-003-61424010-2015 | Комплект заделки стыка | КЗС(Т)76/140 | шт. | 6 | 1.23 | 7.38 | Пенополиуретан | 3917
63 |  | Термоусаживаемая муфта | 140(Т) | шт. | 6 | 0.81 | 4.86 | Полиэтилен | 3917 40 000 9
64 | ТУ РБ 37526406.001-99 | Маты теплозвукоизоляционные из вспененного полиэтилена | 2000х1000х70мм | шт. | 173 | 2.8 | 484.4 | Полиэтилен | 3926 90
65 | ТУ РБ 37526406.001-99 | Маты теплозвукоизоляционные из вспененного полиэтилена | 2000х1000х60мм | шт. | 19 | 2.4 | 45.6 | Полиэтилен | 3926 90
66 | ТУ РБ 37526406.001-99 | Маты теплозвукоизоляционные из вспененного полиэтилена | 2000х1000х50мм | шт. | 43 | 2 | 86 | Полиэтилен | 3926 90
67 | ТУ РБ 37526406.001-99 | Маты теплозвукоизоляционные из вспененного полиэтилена | 2000х1000х40мм | шт. | 140 | 1.6 | 224 | Полиэтилен | 3926 90
68 |  | Лента сигнальная | (контрольная лента с предупреждающим текстом - "Внимание! Тепловые сети") | м.п. | 748 | 0.01 | 7.48 | Полиэтилен | 3919 10 120 0
69 | Серия 5.903-13, выпуск 4 | Компенсатор сальниковый односторонний | ДУ 700, Py 2,5 МПа, tраб=150°С, с компенсирующей способностью 450 мм ТС 579.00.000-18 | шт | 2 | 688 | 1376 | 17Г1С (У) | 7307 93 190 0
70 | ГОСТ 20295-95 | Труба стальная электросварная | 720х8,0 ГОСТ 20295-К52 тип 3, экспандированная, выполненная из термообработанного листа | м.п. | 203 | 141.87 | 28799.61 | 17Г1С (У) | 7305310000
71 | Серия 5.903-13, вып.1-95 | Заглушка | плоская приварная с ребрами 700-1.6 ТС-596.000-10 | шт | 4 | 145 | 580 | Металл | 7307
72 |  | Опора скользящая хомутовая (с плоским основанием) | ОпСк-900, для ПИ труб диаметром 720/ПЭ 900 мм, в комплекте с паронитом | шт | 10 | 72.1 | 721 | Сталь | 7326
73 |  | Опора скользящая хомутовая (с плоским основанием) | ОпСк-400, для ПИ-труб Ду-273/400, в комплекте с паронитом ПОН | шт. | 2 | 9.6 | 19.2 | Сталь | 7326
74 | Серия 4.903-10, выпуск 5 | Опора скользящая | 720-Т14.40.00.000СБ | шт | 18 | 27.42 | 493.56 | Сталь | 7326
75 | Серия 4.903-10, выпуск 4 | Опора неподвижная | 720х8,0-ⅠⅠ-Т7.13.00.000СБ | шт | 2 | 129.5 | 259 | Сталь | 7326
76 |  | Манжета стенового ввода | СВ-900 | шт. | 4 | 2 | 8 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
77 |  | Манжета стенового ввода | СВ-400 | шт. | 2 | 0.9 | 1.8 | Бутилкаучук | 4016 93 000 5
78 |  | Автоматический обратный клапан типа "Захлопка" | Ø100 | шт | 1 | 20 | 20 | Сталь | 8481 30 910 8
79 |  | Ковер для шарового крана | Корпус: труба 325х6 ГОСТ 10704-90/В-20 ГОСТ 10705-80 L=495 мм, крышка: лист 12х310 ГОСТ 19903-74/С39 ГОСТ 27772-88 | шт. | 4 | 36.8 | 147.2 | Сталь | 8537 10
80 |  | Разборная труба для защиты кабеля | СТR30-160-KOS-3 | м.п. | 24 | 5.5 | 132 | Полиэтилен | 3917
81 | ГОСТ 10704-91 | Труба стальная электросварная (гильза) | 1020х10,0мм, L=300мм | шт | 10 | 74.69 | 746.9 | Сталь | 7305310000
82 | ГОСТ 10704-91 | Труба стальная электросварная (гильза) | Ø530х7,0мм, L=200 мм | шт. | 2 | 18 | 36 | Сталь | 7306
83 | ГОСТ 10704-91 | Труба стальная электросварная (гильза) | Ø273х6,0мм, L=200 м | шт. | 4 | 7.9 | 31.6 | Сталь | 7306
84 | Серия 5.903-13, вып.1 | Отвод секторный сварной 90° | 90° - 720х9 Pу=2,5 R=1080 ТС-583.000-245- из трубы 720х9,0 ГОСТ 20295-К52 тип3-(17Г1С(У)) экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт | 4 | 276.4 | 1105.6 | 17Г1С (У) | 7307
85 | Серия 5.903-13, вып.1 | Отвод секторный сварной 45° | 45° - 720х9 Pу=2,5 R=1080 ТС-583.000-152 из трубы 720х9,0 ГОСТ 20295-К52 тип3-(17Г1С(У)) экспандированная, выполненная из термообработанного листа | шт | 2 | 138.2 | 276.4 | 17Г1С (У) | 7307
86 | ТУ BY 192143001. 001-2014 | Терминал промежуточный измерительный | ИТ-12/Ш | шт. | 6 | 0.5 | 3 | Пластик | 8536 90 010 0
87 |  | Ящик ковера антивандального | трубного типа (труба ø325*6мм), L= 1200мм., с площадкой для крепления приборов коммутационных системы ОДК внутри ковера, с крышкой, в комплекте с запорным устройством, с внутренним и наружным лакокрасочным покрытием. | шт. | 6 | 63.6 | 381.6 | Сталь | 8537 10
88 | ГОСТ 3262-75 | Труба защитная оцинкованная | Ду-50х3,5 | м.п. | 120 | 5.03 | 603.6 | Сталь оцинкованная | 7306 30 720 9
89 | ГОСТ 3262-91 | Отвод стальной оцинкованный | Ц-90 - 50х3,5 | шт. | 24 | 0.6 | 14.4 | Сталь оцинкованная | 7307 93 110 0
90 |  | Рукав металлическийв в ПВХ изоляции | Р3-ЦПнг-32, с протяжкой | м.п. | 6 | 0.37 | 2.22 | Металл, покрытие ПВХ | 8307 10 000 9
91 |  | Комплект удлинения кабеля | типа "КУК-5" в составе: - втулка обжимная медная луженая d1.7 - 5 шт.; - термоусаживаемая трубка на клеевой основе Ду 4мм, длиной 70мм - 5шт; - термоусаживаемая трубка на клеевой основе Ду 16 мм, длиной 250 мм - 1шт; - кабель соединительный NYM 5х1,5 - 10 м - изолента - 1 шт. | компл. | 12 | 2.1 | 25.2 | Медь | 8544 49 910 8
[7 empty] | 203651.06 |  |  |  |  | 0
Товар приобретается для объекта капитального строительства: «Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4аЦ до ТК-7Ц по ул. М. Горького в г. Витебске».
Срок поставки товара: в течение 60 календарных дней с момента регистрации договора на бирже.
Поставку по типу и объёмам осуществлять в строгом соответствии со спецификацией.
Оплата за поставленный товар производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Продавца в течение 20 банковских дней по факту поставки всего объема товара.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Предложения на условиях полной или частичной предоплаты отклоняются.
Валюта платежа: белорусский рубль.
Источник финансирования: собственные средства Покупателя, кредитные ресурсы.
Обязательно наличие следующих документов к товару:
- паспорт завода-изготовителя;
- сертификат качества товара;
- сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001;
- декларация соответствия товара требованиям ТР 2025/013/BY «О безопасности строительных материалов и изделий»;
- декларация о соответствии или сертификат соответствия продукции требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;
- техническое свидетельство Минархитектуры и строительства РБ на применение кранов шаровых и муфт иностранного производства.
Требования, предъявляемые к товару:
- гарантийный срок на ПИ-трубы и фасонные изделия не менее пяти лет, нормативный срок эксплуатации не менее 30 лет;
- гарантийный срок на остальной товар - в соответствии с гарантией завода-изготовителя;
- год выпуска товара - не ранее 2026 года.
Требования, предъявляемые к упаковке товара:
- обеспечить защиту теплоизоляционного слоя на концах ПИ-труб и ПИ-фасонных изделий от проникновения влаги при транспортировке и хранении упаковкой в стрейч-пленку или аналогичный материал;
- компоненты ППУ-утеплителя поставлять в фасовке на 1 стык.